长沙市轨道交通运营有限公司

自主竞争性谈判文件

谈判项目名称：长沙市轨道交通1、2号线运营期（2019－2020年度）消防安全评估服务项目

采购单位名称：长沙市轨道交通运营有限公司

长沙市轨道交通一号线建设发展有限公司

谈判项目编号：长轨运服采【2018】046

二〇一九 年 八 月

目  录

第一章  谈判邀请公告	1

第二章  谈判须知	3

谈判须知前附表	3

谈判须知正文	6

一、说明	6

二、谈判文件	6

三、响应文件	7

四、响应文件的递交	9

五、响应文件的评审	9

六、响应文件的澄清、说明及补正	9

七、中选结果与授予合同	9

八、其他	10

第三章  评审办法及标准	11

第四章  用户需求书	13

第五章  合同格式条款	54

第六章  响应文件组成	69

第一章  谈判邀请公告

长沙市轨道交通运营有限公司、长沙市轨道交通一号线建设发展有限公司对长沙市轨道交通1、2号线运营期（2019－2020年度）消防安全评估服务项目进行自主竞争性谈判采购，现发布公告，邀请符合条件的单位参与谈判采购活动。

一、项目概况

1、项目名称：长沙市轨道交通1、2号线运营期（2019－2020年度）消防安全评估服务项目

2、项目控制价：604000 元

3、谈判内容：本项目谈判范围为据国家、省、市消防相关法律、法规、标准、文件精神的以及消防部门的要求组织开展地铁1、2号线消防安全评估项目，负责1、2号线消防安全评估项目现场评估、评估报告的编制与出具等全过程内容，评估范围包括1号线全线和2号线一期及西延线工程（包括但不局限于OCC裙楼、车站、区间（含商业区间）、主变电所、车辆段、停车场及相关附属结构）。（具体详见用户需求书）

4、服务期限：自甲方发出书面通知之日起计16个月，2019年12月出具2019年度消防安全评估报告，2020年12月出具2020年度消防安全评估报告。（具体详见用户需求书）二、资格要求

1、谈判单位须为具有独立法人资格、自主经营、独立核算的企事业法人；

2、本项目不接受联合体形式参与投标；

3、谈判单位须具有公安消防总队颁发的有效期内的消防技术服务机构（消防安全评估）一级资质（或临时一级资质），或具有湖南省公安消防总队颁发的有效期内的消防技术服务机构（消防安全评估）二级及以上资质（或临时二级及以上资质）。

4、因相关原因被我司函告禁止在一定期限内参与轨道公司项目投标的单位按函告内容执行。

三、自主竞争性谈判文件的获取

凡有意参加谈判的单位，请于2019年08月01日至2019年08月14日登录长沙市轨道交通集团有限公司官方网站（www.hncsmtr.com/）获取自主竞争性谈判文件。

四、澄清答疑

1、澄清答疑：2019 年08月01日起至 2019 年08月07日12：00止，逾期不予受理。（节假日除外）

五、响应文件的递交及谈判会议时间

1、响应文件递交及谈判会议的截止时间：2019年08月14日14：30 （北京时间）

2、递交响应文件及谈判地点：长沙市轨道交通运营有限公司劳动东路二段48号黄兴车辆段综合楼910室。

六、联系方式：

采购人名称：长沙市轨道交通运营有限公司、长沙市轨道交通一号线建设发展有限公司

联系电话：86852373

联系人： 李工

监督举报电话：86852248   联系人： 文工

采购代理机构：湖南国联招标有限公司

联系电话：0731-85177557

联系人：黄涛  王长征  胡亚高

地址：长沙市天心区蔡锷南路69号天辰腾达商务大厦6楼

2019年08月01日

第二章  谈判须知

谈判须知前附表

| 名 称 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 采购项目 | 长沙市轨道交通1、2号线运营期（2019－2020年度）消防安全评估服务项目 |
| 采购单位 | 长沙市轨道交通运营有限公司、长沙市轨道交通一号线建设发展有限公司 |
| 资格条件 | 1、谈判单位须为具有独立法人资格、自主经营、独立核算的企事业法人； 2、本项目不接受联合体形式参与投标； 3、谈判单位须具有公安消防总队颁发的有效期内的消防技术服务机构（消防安全评估）一级资质（或临时一级资质），或具有湖南省公安消防总队颁发的有效期内的消防技术服务机构（消防安全评估）二级及以上资质（或临时二级及以上资质）。 4、因相关原因被我司函告禁止在一定期限内参与轨道公司项目投标的单位按函告内容执行。 |
| 澄清答疑 | 谈判单位若对谈判文件有任何疑问，应于2019 年08月01日起至 2019 年08月07日12：00止，将书面答疑文件送至采购代理机构，逾期不予受理。（节假日除外）。 |
| 响应文件的 递交截止时间 | 2019 年 08月14日14时 30 分 (北京时间) |
| 响应文件的 递交地点 | 长沙市轨道交通运营有限公司 劳动东路48号黄兴车辆段综合楼910室 |
| 谈判会议时间 | 2019 年 08 月14日14时 30 分 (北京时间) |
| 谈判会议地点 | 长沙市轨道交通运营有限公司 劳动东路48号黄兴车辆段综合楼910室 |
| 谈判会议要求 | 1、谈判会议由谈判单位法定代表人参加的，法定代表人须持法定代表人身份证明原件（格式详见本文件第六章）、本人身份证原件参加。 2、谈判会议由谈判单位法定代表人授权的委托代理人参加的，其授权委托代理人须持法定代表人授权书原件（格式详见本文件第六章）、法定代表人身份证明原件（格式详见本文件第六章）、劳动保障部门出具的谈判响应文件递交时间截止前半年内连续三个月有效的社保证明原件及本人身份证原件参加。 |
| 响应文件 有效期 | 90 日（日历日） |
| 响应文件份数 | 纸质文件各一式三份（一正两副），电子文件（U盘或光盘）一份。 |
| 封套上应载明的信息 | (项目名称)响应文件 谈判单位名称： （加盖单位公章） |
| 谈判控制价 | 604000元 谈判单位的报价不得超过本项目控制价，不超过本项目控制价的报价为有效报价。 |
| 评审办法 | 经符合性审查合格后的报价评审法 |
| 价格承包内容 | 本项目为总价合同，合同价格包括实施服务过程中应缴纳的一切税费、管理费、交通费、人工费、材料费以及乙方为甲方培训等一切与该项目管理有关的费用。 |
| 项目支付方式 | 1、乙方提交第一年度评估报告，经消防部门审核通过且经甲方确认后，支付至签约合同价的40%； 2、乙方提交第二年度评估报告，经消防部门审核通过且经甲方确认后，支付至签约合同价的70%； 3、乙方完成本项目合同规定内容且办理履约验收相关手续，支付至合同价格的100%。 4、上述款项在甲方收到乙方的经甲方审批同意支付申请及增值税专用发票、有效期内的履约担保复印件等相关资料后28个工作日内支付。 |
| 服务期限 | 自甲方发出书面通知之日起计16个月，2019年12月出具2019年度消防安全评估报告，2020年12月出具2020年度消防安全评估报告。（具体详见用户需求书） |
| 信息发布指定媒体 | 长沙市轨道交通集团有限公司 http://www.hncsmtr.com/ |
| 采购代理服务费 | 本项目采购代理服务费以中选价为基数，按《招标代理服务收费汇率表》(附件一)计算，服务费超过2万元的，按2万元计取，服务费低于5000元的，按5000元计取。由中选单位全额支付，中选单位应在本项目完成中选通知书备案、资料归档等手续，且接到采购人的通知后，向采购代理机构缴纳采购代理服务费。 |

附件一：采购代理服务费收费标准

采购代理服务收费参照汇率表

| 汇率 中选金额 | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～400万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 备注 | 采购代理服务费的收费标准为：以中选价为基数，按《采购代理服务收费参照汇率表》进行计算后，向中选单位收取。服务费超过2万元的，按2万元计取，服务费低于5000元的，按5000元计取。 |  |  |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程采购代理业务中选金额为300万元，计算采购代理服务收费额如下：

100万元×1.0%＝1万元

（300-100）万元×0.7%＝1.4万元

合计收费＝1+1.4＝2.4（万元）

本项目采购代理服务费为2万元。

谈判须知正文

一、说明

1.本《自主竞争性谈判文件》（以下简称“谈判文件”）仅适用于谈判须知前附表(以下简称前附表)中所叙述的采购项目。

2.本谈判文件的解释权属于长沙市轨道交通运营有限公司。

3.定义

3.1 “采购单位”是指依法进行采购的法人组织。本项目的采购单位名称见前附表。

3.2 “谈判单位”是指响应本谈判文件要求、参加谈判的法人组织。

3.3 “谈判小组”是指采购单位按其规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

4.谈判单位资格要求

4.1 参与谈判的单位应当符合前附表中规定的资格要求；

4.2 参与谈判的单位不得存在下列情形之一：

（l）与采购单位存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他谈判单位的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他谈判单位存在控股、关联关系。

（3）因相关原因被我司函告禁止在一定期限内参与轨道公司项目投标或谈判的单位按函告内容执行。

5.参与谈判的费用

5.1 无论谈判的结果如何，谈判单位应自行承担所有与本次竞争性谈判活动有关的全部费用。

6．参与谈判会议的单位代表

6.1谈判单位代表为谈判单位法定代表人的，应持有法定代表人身份证明（见第六章响应文件格式）原件及本人身份证原件。谈判单位代表不是谈判单位法定代表人的，应持有法定代表人授权书（见第六章响应文件格式）、法定代表人身份证明（见第六章响应文件格式）原件，及本人身份证原件、劳动保障部门出具的谈判响应文件递交时间截止前半年内连续三个月有效的社保证明原件及本人身份证原件参加。

二、谈判文件

7．谈判文件的组成

7.1 谈判文件由下列文件组成：

第一章 谈判邀请公告

第二章 谈判须知

第三章 评审办法及标准

第四章 用户需求书

第五章 合同格式条款

第六章 响应文件的组成

7.2 响应文件递交截止时间前对谈判文件澄清或者修改内容，均为谈判文件的组成部分。

7.3 谈判单位应仔细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件要求编制响应文件。任何对谈判文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由谈判单位承担。

8.响应文件递交截止时间、地点及要求

8.1谈判单位递交响应文件截止时间、地点及要求见前附表。

9.谈判会议时间及地点

9.1本项目谈判会议时间及地点见前附表。

10.谈判文件的澄清或者修改

10.1在响应文件递交件截止时间前，采购单位可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。

10.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位应当以书面形式通知所有接收谈判文件的谈判单位。

三、响应文件

11.一般要求

11.1 谈判单位应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性。

11.2 谈判单位提交的响应文件及谈判单位与采购单位的所有来往函电均使用中文。

11.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

11.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

11.5 谈判单位提交的响应文件应按谈判文件中提供的响应文件格式编制。

12.响应文件的组成

12.1 资格审查文件的组成

（1）谈判响应声明

（2）谈判承诺书

（3）法定代表人身份证明

（4）法定代表人授权书

（5）谈判单位资格条件证明文件

12.2 报价文件的组成

- 报价一览表

（2）其他资料（如有）

12.3在谈判过程中，谈判单位根据谈判小组要求提交的书面承诺或其他文件是响应文件的有效组成部分。

12.4 谈判单位无论成交与否，其递交的响应文件均不予退还。

13.报价要求

13.1谈判单位应按谈判文件规定的要求、责任范围和合同条件，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

13.2 谈判单位所报的总价不得超过谈判控制价，不超过谈判控制价的报价为有效报价，本项目谈判控制价见前附表。

13.3 本项目采用总价方式，合同总价包括人工、管理、财务、含增值税在内的所有税费，以及为完成本项目所需的人员、办公、交通、差旅、文件、拟投入测试设备（工具）、培训、评审所有费用（会务费、资料费、专家咨询费、交通费、住宿费、资料费等）、各种规费、税费等所有费用，在项目实施中出现任何遗漏，均由乙方免费提供，甲方不再支付任何费用。最终结算价以甲方审定的结算价为准。

13.4 报价一览表填写报价时应注意下列要求：

（1）服务要求中特别要求其它附加服务的费用。

（2）所有根据合同或其它原因应由谈判单位支付和交纳的税款和费用。

13.5 谈判单位应按第四章“用户需求书”要求及第六章“响应文件组成”格式填写。

13.6 响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

13.7谈判单位递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的，将被认为是非实质响应而被拒绝。

13.8 最低报价不能作为中选的保证。

14. 响应文件有效期

14.1响应文件有效期见前附表，在此期间响应文件对谈判单位具有法律约束力，从前附表规定的响应文件递交截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

15.响应文件的签署及规定

15.1响应文件包括资格审查文件和报价文件，纸质文件均为一式三份，其中正本一份，副本两份，均须胶装成册；电子文件一份（U盘或光盘，应包含资格审查文件、报价文件的所有内容，并标注谈判单位名称）。响应文件正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

15.2 响应文件正本和副本应按本谈判文件的要求签字盖章；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字或盖章。否则，将导致响应文件无效。

15.3 在谈判过程中，谈判单位按谈判小组要求提交的相关文件，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，或者加盖谈判单位公章。否则，将导致响应文件无效。

四、响应文件的递交

16.响应文件的密封

16.1谈判单位应将响应文件资格审查文件一正两副（第一包）、报价文件一正两副与电子文件一起（第二包）分别密封包装。

17.响应文件的递交

17.1 谈判单位应按要求在响应文件递交截止时间前，将响应文件送达指定地点，响应文件递交截止时间、地点及要求见前附表。在截止时间后送达的响应文件，采购单位应当拒收。

17.2 采购单位在前附表规定的谈判时间和地点，组织谈判单位签到并接收谈判文件。

五、响应文件的评审

18.评审由谈判小组负责，谈判小组应按照本谈判文件第三章“评审办法及标准”的内容和程序对响应文件进行评审。

六、响应文件的澄清、说明及补正

19.澄清

19.1 谈判小组可就响应文件中含糊之处要求谈判单位进行解释或澄清要求，谈判单位必须按照要求派代表进行答疑和澄清。

20.说明及补正

20.1必要时谈判小组可要求谈判单位就澄清的问题作书面回答或承诺，该书面回答或承诺应有谈判单位委托代理人的签字或盖章，并将作为响应文件的一部分。

20.2 谈判单位对响应文件的澄清不得改变谈判报价及实质内容。

20.3 与谈判文件有重大偏离的响应文件将被拒绝。重大偏离指谈判总报价、质量、服务期明显不能满足谈判文件的要求。这些偏离不允许在响应文件递交截止时间之后修正。

七、中选结果与授予合同

21.中选信息的公布

21.1中选单位确定后，采购单位应将结果信息在前附表指定的媒体上公布。

22.中选通知

22.1中选单位确定后，采购单位将以书面形式向中选单位发出中选通知书。中选通知书对采购单位和中选单位具有同等法律效力。

23.签订合同

23.1 谈判文件、中选单位的响应文件及其补充的文件等均为签订合同的依据。

23.2 中选单位应当在中选通知书发出后及时与采购单位签订合同。

23.3 中选单位应当按照合同约定履行义务。

八、其他

24.中选单位有下列情形之一的，列入我司不良行为记录名单，在一定期限内禁止参加我司招标采购活动：

24.1 中选后无正当理由拒不与采购单位签订合同的；

24.2 未按照谈判文件或谈判过程中承诺的事项签订合同的；

24.3 提供假冒伪劣产品的；

24.4 将本项目合同转包的；

24.5 拒绝履行合同义务，或擅自变更、中止或终止合同的；

24.6 违反法律、规章及规范性文件规定的。

第三章  评审办法及标准

一、评审办法

1.本项目采用经符合性审查合格后的报价评审法。

二、谈判程序

2.采购单位在前附表内规定的谈判时间及地点组织谈判活动。谈判活动由采购单位、谈判单位代表参与。

3．谈判程序分为：谈判会议阶段、符合性审查阶段、报价评审阶段、推荐中选单位。

三、谈判会议阶段

谈判会议分为身份验证和唱价两阶段。

4.身份验证阶段

4.1 采购单位现场监委按本文件前附表内规定的响应文件的递交要求，对参与谈判的单位代表身份进行验证。

4.2 参与谈判的代表身份经验证不合格的，视为无效响应，不进入下阶段评审应退场。

5.唱价阶段

5.1 身份验证结束后，由采购单位当众拆封经身份验证合格的谈判单位的报价文件，宣读谈判单位《报价一览表》内容，并记录在案。

5.2 谈判单位法人或授权人、现场监委、记录人等有关人员在唱价记录表上签字确认，

如有疑问应当场提出。

四、符合性审查阶段

6.符合性审查分为对资格审查文件的符合性审查及报价文件的初步审查。

6.1 资格审查文件的符合性审查

谈判小组根据本谈判文件前附表内规定的谈判单位资格要求及递交的资格审查文件，对谈判单位进行符合性审查，资格审查以谈判单位递交的原件资料为准。

6.2 报价文件的初步审查

谈判小组根据谈判文件的规定，从报价文件的有效性、完整性等进行初步审查。

6.3 有下列情形之一的，为符合性审查不合格，视为无效响应，不进入下阶段评审应退场。

（1）未按照谈判文件规定要求签署盖章的；

（2）响应文件有效期不满足谈判文件规定的；

（3）不满足资格条件要求的；

（4）超过谈判控制价的；

（5）递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的

五、报价评审阶段

7.谈判小组应按下表内容对合格的报价文件进行详细评审：

| 序号 | 项 目 | 评分标准 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 从0开始每升1%减2分，即100-2×100X | X为最终投标价升、降率百分点数的绝对值，即 最终投标价—基准价 ×100% 基准价 |
| 2 | 投标报价＝基准价 | 100分 |  |
| 3 |  | 从0开始每降1%加1分，即100+100X |  |
| 4 |  | 从-1%开始每降1%减1分，即101-（100X-1） |  |
| 备注 | 1、报价文件经初步审查合格且总报价为有效报价的谈判单位，均应按规定进入最终报价的算术平均。 2、进入基准价计算的谈判单位为：符合本谈判文件规定，且总报价在所有进入最终报价算术平均值的±15% 以内的单位。 3、基准价计算公式： A1+A2+……＋Ai+……＋An 基准价= N i=1…i…n； Ai为进入基准价计算的报价； N为进入基准价计算的报价的个数。 4、报价加分最多加1分，报价最高得分为101分。 5、报价评审时报价（或基准价）以人民币万元为单位，计算保留至小数点后2位（百分比亦然），小数点 后第3位采取4舍5入。 6、报价修正原则：谈判报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总 金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改 分项报价。 |  |  |

六、推荐中选单位

8．谈判小组应当在全部评审结束后，按照得分由高到低顺序推荐1名中选单位，并填写评审报告。

9．全部评审结束后，若出现报价得分相同的情形，则报价低的为中选单位；若出现报价相同的情形，则采用现场抽签方式确定中选单位。

第四章  用户需求书

一、项目概况及招标范围

（一）项目概况

1、目的

对火灾风险进行评估，分析消防安全状况，查找当前消防工作薄弱环节，根据不同火灾风险级别，部署相应的消防救援力量，完善消防基础设施，使消防安全设施及其他应急救援力量的种类和部署之间达到最佳平衡。按照当前通行的风险规避、风险缓解、风险转移以及风险自留四种风险控制措施，指导被评估单位提升消防安全管理水平、降低消防安全管理风险。

2、背景

随着我国经济社会的快速发展，致灾因素明显增多，为进一步加强和改进消防工作，国务院、公安部以及各级省市政府部门相继出台多个文件，加强对火灾高位单位的消防安全管理，推进消防安全评估工作。

1）国务院出台《国务院关于加强和改进消防工作的意见》（国发〔2011〕46 号），文件第六条明确指出：

严格火灾高危单位消防安全管理。对容易造成群死群伤火灾的人员密集场所、易燃易爆单位和高层、地下公共建筑等高危单位，要实施更加严格的消防安全监管，督促其按要求配备急救和防护用品，落实人防、物防、技防措施，提高自防自救能力。要建立火灾高危单位消防安全评估制度，由具有资质的机构定期开展评估，评估结果向社会公开，作为单位信用评级的重要参考依据。火灾高危单位应当参加火灾公众责任保险。省级人民政府要制定火灾高危单位消防安全管理规定，明确界定范围、消防安全标准和监管措施。

2）中华人民共和国公安部2013年3月7日印发的《火灾高危单位消防安全评估导则（试行）》（公消〔2013〕60号）文件中明确指出：

第三条  火灾高危单位应每年按要求对本单位消防安全情况进行一次评估，并在每年度12月10日前将评估报告报当地公安机关消防机构备案。

3）2013年9月，湖南省人民政府出台的《湖南省火灾高危单位消防安全管理规定》（湘政办发〔2013〕48号）文件用一章的内容强调了火灾高危单位消防安全评估的重要性：

第二十五条　火灾高危单位应当委托有资质的消防技术服务机构每年开展一次消防安全评估，并将评估报告报辖区公安机关消防机构备案。辖区公安机关消防机构应当根据评估结论对火灾高危单位实行预警动态监管，督促其及时整改消防安全违法行为，消除火灾隐患，及时通报有关部门并向社会公布。

第二十六条　消防安全评估结论应当作为火灾高危单位信用评级的重要依据。单位投保火灾公众责任保险时，保险公司应当将其消防安全评估结论作为确定保险费率的重要依据。

3、1号线全线线路概况

1号线一期工程于2016年6月开通试运营，长沙地铁1号线一期工程自开福区政府站至尚双塘站，为南北走向，从开福区政府沿芙蓉路开始南下，穿越浏阳河，改走黄兴路，与长沙地铁2号线交于五一广场，之后继续往南，最终到达尚双塘站（位于芙蓉南路上空）。线路全长23.6316km，高架线1139米，过渡线210米，平均站间距1178米。共设车站20个，由北向南分别为开福区政府站、马厂站、北辰三角洲站、开福寺站、文昌阁站、培元桥站、五一广场站、黄兴广场站、南门口站、侯家塘站、南湖路站、黄土岭站、涂家冲站、铁道学院站、友谊路站、省政府站、桂花坪站、大托站、中信广场站和尚双塘站。

长沙地铁1号线列车采用六辆编组的B型铝合金车体，最高运行速度80公里。在杜花路站附近设控制中心，在南端设尚双塘车辆段与综合基地。

4、2号线一期及西延线线路概况

2号线一期工程已于2014年4月29日试运营，2号线西延线一期工程已于2015年12月投入试运营，长沙地铁2号线总长26.529km，是长沙市地铁网络的东西向核心骨干线路，也是长沙是最早开工建设的地铁项目。线路自西端梅溪湖西站起，沿枫林路、五一路等城市主次干道、经岳麓区、天心区、芙蓉区、雨花区、长沙县，东段终于光达站连接长沙汽车西站、长沙火车站、长沙火车南站三大客运枢纽。共设车站23座，由西向东分别为梅溪湖西站、麓云路站、文化艺术中心站、梅溪湖东站、望城坡站、金星路站、西湖公园站、溁湾镇站（与4号线换乘）、橘子洲站、湘江中路站、五一广场站（与1号线换乘）、芙蓉广场站、迎宾路口站、袁家岭站、长沙火车站（与3号线换乘）、锦泰广场站、万家丽广场站（与5号线换乘）、人民东路站、长沙大道站、沙湾公园站（与4号线换乘）、杜花路站、长沙火车南站（与4号线换乘）、光达站。最大站间距为2036m，为长沙火车南站至光达站区间；最小站间距为672m，为长沙火车站至锦泰广场站区间；平均站间距1182m。

长沙地铁2号线地铁列车为六节编组，为B型铝合金车辆。每节车长20米，宽2.8米，高3.8米，最高运行时速80公里，额定载客量为1460人，最大载客量近2000人。在杜花路站附近的武广长沙高铁新城设运营控制中心，在东端设黄兴车辆段与综合基地。

（二）服务期限

本项目服务期限暂定为2019年9月1日-2020年12月31日，总计16个月（具体以投标人接到招标人发出的通知为准），2019年12月出具2019年度消防安全评估报告，2020年12月出具2020年度消防安全评估报告。

（三）招标范围

1、投标人据国家、省、市消防相关法律、法规、标准、文件精神的以及消防部门的要求为招标人组织开展地铁1、2号线消防安全评估项目，负责1、2号线消防安全评估项目现场评估、评估报告的编制与出具等全过程内容。

2、评估范围包括1号线全线和2号线一期及西延线工程（包括但不局限于OCC裙楼、车站、区间（含商业区间）、主变电所、车辆段、停车场及相关附属结构）。

3、投标人负责向当地行政单位公安机关消防机构提交本项目的消防安全评估报告。

4、根据消防安全评估结果，提出客观、可行的整改措施或整改方案，并指导招标人进行整改。

二、项目计划

本项目服务期限为2019年9月1日-2020年12月31日，总计16个月（具体以投标人接到招标人发出的通知为准），其中每年度的评估工作应在60个工作日内完成。

（一）指导评估

第一周（2个工作日）。指导相关部门评估前的准备工作、评估中的配合工作、评估后的整改工作。

（二）信息采集

第一周（3个工作日）。在明确火灾风险评估目的和内容的基础上，收集所需的各种资料，重点收集与招标人安全相关的信息。

（三）风险识别

第二周～第四周（15个工作日）。通过资料分析和现场勘察，查找招标人的火灾风险来源，确定其存在的部位、方式以及发生作用的途径和变化规律，根据所采集的信息分析与招标人火灾风险相关的各种因素。

（四）评估指标体系建立

第五周（5个工作日）。在火灾风险源识别的基础上，进一步分析影响因素及其相互关系，选择出主要因素，忽略次要因素，然后对各影响因素按照不同的层次进行分类，形成不同层次的评估指标体系。

（五）风险分析与计算

第六周（5个工作日）。根据不同层次评估指标的特性，选择合理的评估方法，按照不同的风险因素确定风险概率，根据各风险因素对招标人的影响程度进行定量或定性的分析和计算，确定各风险因素的风险等级。

（六）确定评估结论

第七周（5个工作日）。根据评估结果，明确指出招标人的消防安全状态，提出合理可行的消防安全意见。

（七）风险控制

第八周（5个工作日）。根据火灾风险分析与计算结果，遵循针对性、技术可行性和经济合理性的原则，按照当前通行的风险规避、风险降低、风险转移以及风险自留四种风险控制措施，根据当前经济、技术、资源等条件下所能采用的控制措施，提出消除或降低火灾风险的技术措施和管理对策。

（八）指导整改

第九周～第十二周（20个工作日）。指导消防安全隐患整改，确保相关整改按照要求完成。

三、相关技术标准及规范

（一）依据

《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第6号，2009年5月1日起施行）；

《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号2014年12月1日实施）；

《国务院关于加强和改进消防工作的意见》（国发〔2011〕46号）

《火灾高危单位消防安全评估导则（试行）》（公消〔2013〕60号）

《火灾高危单位消防安全评估技术指南》（DB43/T 1179-2016）

《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）

《湖南省实施<中华人民共和国消防法>办法》

《湖南省火灾高危单位消防安全管理规定》（湘政办发〔2013〕48号）

《湖南省公众聚集场所消防安全管理办法》（省政府令第170号）

《人员密集场所消防安全管理》（GA 654-2006）

《湖南省消防安全责任制实施办法》湘政办发〔2018〕36号

（二）标准

《社会单位消防安全标准化管理》（DB43/T 581-2010）

《湖南省建筑消防设施管理办法》（省政府令第236号）

《地铁设计规范》（GB 50157-2013）

《城市轨道交通消防安全管理》（GA/T 579－2005）

《城市轨道交通技术规范》（GB50490-2009）

《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014(2018版)）

《城市轨道交通照明》（GB/T16275-2008）

《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）

《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）

《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）

《自动喷水灭火系统设计规范》（GB 50974-2014）

《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）

《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）

《建设工程消防设施检测评定规则》（DB 43738-2012）

《消防控制室通用技术要求》（GB 25506-2010）

《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB50444-2008）

《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）

《火力发电厂与变电所设计防火规范》（GB 50229-2006）

《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》（GB50877-2014）

四、项目管控要求

1.总则

（1）本项目包括长沙地铁1、2号线车站（含区间）、主变电站、车辆段、控制中心等建筑消防设施安全评估，在每年度评估时限内，应抽检不少于50%消防设施,两年内全覆盖。

（2）投标人完成现场安全评估、出具评估报告以及将安全评估报告报送消防部门审核确认后，整个评估工作才视为完成。

（3）投标人应承诺其投标资格以及评估实施应满足国家、湖南省关于建筑消防设施评估的相关要求，由此产生的所有问题，由投标人承担全部责任。

（4）本次评估中所涉及的现场检查、报告出具、后期复测、保管及保护措施及相关服务等所发生的全部费用应包含在招标总价中。

（5）投标人应承诺评估中因投标人原因造成的人员伤亡及招标人设备造成损坏，由投标人承担全部责任，并赔偿全部责任损失。

（6）本用户需求书所述评估项目要求，应视为保证建筑消防设施评估所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则一旦中标将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。

（7）评估中所涉及的相关器材、耗材（烟雾弹或等效果的烟饼）等内容均由投标人提供。

（8）评估单位在评估前应提供详细的评估方案，待招标人审核后方可实施。

（9）评估报告以线路类别为单位，分册出具，一式4份。

2.现场管控要求

（1）投标人须在工作现场设立一名专职安全质量监察员，负责对本项目的安全和质量进行监督管理。本工程项目负责人为该项目第一安全责任人，现场负责人为第二安全责任人。

（2）在评估作业现场，实行每日一次班前十五分钟安全教育讲话，由投标人项目负责人和主检人员负责。

（3）评估作业前，投标人的作业负责人须向作业人员进行安全技术交底，未参加交底的作业人员不准进入作业现场。凡参加作业人员要履行签字手续，并保存资料。投标人的项目专职安全监察员，对安全技术措施的执行情况进行监督检查，并做好记录。对违反质安要求者，将依据相关制度进行处罚。

（4）投标人须加强安全作业的思想教育，提高作业人员“安全第一、预防为主”的责任感，把安全生产作为工程质量和创效益的基础保证。相关安全的要求做到人手一份，以便监督执行。

（5）投标人须持证上岗，树立“安全第一、预防为主”的思想，必须做到：“不违章指挥、不违章操作、不伤害自己、不被别人伤害，达到提高职工整体安全防护意识和自我防护能力”。作业前项目负责人、主检及安全监察员必须了解隧道内的设备，做好专用接电、消防设施的置放和接触网的保护和静电伤害防护准备。

（6）所有作业人员和管理人员要熟悉掌握消防设备的性能和使用方法。不得乱动消防器材，遵守劳动纪律，服从安全人员的指挥，严禁在作业场地睡觉、嬉戏。作业现场杜绝火种，严禁在评估作业区域内吸烟。

（7）由评估单位提供评估作业人员的工作服、安全帽等劳保用品。作业人员进入作业现场，必须按要求正确整齐穿着工作服、正确穿戴安全帽等劳保用品，否则严禁进入作业现场。

（8）隧道内作业不得有任何阻碍轨道运输的行为，作业部位要有明确的标识，作业场所两侧50米处放置闪光灯，对于地铁内的运行设施应做好作业前的保护措施，不得损坏以及影响地铁运行，如有发现意外情况应当及时向地铁有关部门反映以便采取措施。隧道内作业人员必须穿荧光衣和高压绝缘鞋。

（9）作业人员作业前，应对火灾自动报警系统采取手动模式、隔离或要求联动系统人员配合等措施，严防造成设备误动作，影响地铁正常运营。

（10）投标人作业人员作业前，应到地铁车站控制室或车辆段控制中心请点；在作业过程中应服从招标人车站管理人员或设备管理人员的管理；为确保地铁的安全运行，必须在当日作业结束前45分钟做好场地清理，现场负责人必须做好当日安全清理检查，恢复系统的正常状态，然后到请点处办理销点手续。

五、项目实施要求

（一）评估方法

应采取安全检查表法、事件树分析法、事故树分析法及其他火灾风险评估方法进行评估，采用相关消防分析软件进行模拟实验分析。

1.安全检查表法

系统地对一个生产系统或设备进行科学分析，确定检查项目，从中找出各种不安全因素。预先以表格的形式，作为实施时的蓝本，查明其安全状况的“问题清单”。具体步骤如下：确定系统、找出危险点、确定项目与内容、编制成表、检查应用、整改、反馈。

2.事件树分析法

事件树的编制程序如下：确定初始事件、判定安全功能、绘制事件树、简化事件树。

3.事故树分析法

把系统可能发生的某种事故与导致事故发生的各种原因之间的逻辑关系用事故树的树形图表示，通过对事故树的定性与定量分析，找出事故发生的主要原因，为确定安全对策提供可靠依据。具体步骤如下：事故树的定性分析、事故树的定量分析。

4.模拟实验分析法

采用相关消防模拟软件，建立消防模拟，并对火灾中烟气的运动、温度、和毒气浓度进行准确预测分析；通过设置疏散人员及建筑物参数实现对突发事件下人群疏散行为的仿真，模拟不同的出口条件等因素对疏散时间的影响等。

（二）评估人员及设备、设施投入

1.人员投入

项目负责人1人（须取得一级注册消防工程师证）、消防评估技术人员（须取得初级建(构)筑物消防员证）不少于6人。

2.设备设施投入

硬件设施：秒表、照度计、声级计、测距仪、卷尺、风速计、数字微压计、消火栓系统试水装置、烟枪、温枪、烟饼、超声波流量计、GPS定位仪、电脑、评估仪、分析仪、打印机、扫描机、尺、相机、车辆等。

软件设施：消防评估相关软件。

（三）评估内容

1.消防安全责任制落实方面（评估技术人员：至少配置1人）

1）单位落实消防安全责任人、消防安全管理人、专职消防安全管理人员、消防控制室值班操作人员情况，持证上岗情况；

2）单位制定消防安全制度、消防安全操作规程情况；

3）单位落实逐级岗位消防安全职责情况；

4）消防安全“户籍化”管理档案建立情况。

2.建（构）筑物防火设施方面（评估技术人员：至少配置1人）

1）建（构）筑物防火间距、消防车通道、消防车登高作业区域符合消防技术标准及保持情况；

2）建筑室内防火分区设施符合消防技术标准及保持情况；

3）建筑安全疏散楼梯、疏散通道、安全出口符合消防技术标准及畅通情况；

4）建筑防烟分区、防排烟系统设置符合消防技术标准及完好有效情况；

5）总图布置、耐火等级、火灾荷载、重点部位、易燃易爆危险品管理情况。

3.建（构）筑物消防设施设备方面（评估技术人员：至少配置1人）

1）按照国家、地方、行业标准设置消防设施器材情况；

2）设置消防安全标志标识情况；

3）自动消防设施定期评估、维护保养情况；

4）消防设施设备完好有效情况；

5）消防控制室设置及正常运行情况；

6）疏散设施、疏散引导、防排烟设施、火灾自动报警及联动控制系统、消防水源、消防电源情况。

4.落实消防管理方面（评估技术人员：至少配置1人）

1）消防合法性情况；

2）单位组织开展定期防火检查、日常防火巡查情况，消除火灾隐患情况；

3）消防安全强化措施情况；

4）单位职工上班前、下班后检查消除本岗位火灾隐患情况；

5）明火作业审批、现场看护情况；

6）电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的敷设、维护保养、评估情况。

5.内外部消防救援力量方面（评估技术人员：至少配置1人）

1）依法建立志愿消防队情况，开展训练和队员能力情况；

2）单位制定本单位灭火和应急疏散预案及定期演练情况；

3）志愿消防队装备器材情况；

4）内外部救援条件。

6.消防教育培训（评估技术人员：至少配置1人）

1）消防安全责任人、管理人、专职消防人员接受消防培训情况；

2）消防安全“三提示”宣传情况；

3）职工岗前消防安全培训情况，每年定期组织职工进行消防培训情况；

4）员工懂得基本消防常识，会查改本岗位火灾隐患和扑救初起火灾、会疏散逃生情况。

7.消防工作报告备案方面（评估技术人员：至少配置1人）

1）单位消防安全责任人、管理人、专职人员确定、变更，消防安全“四个能力”建设定期评估，消防设施维护保养定期向当地消防部门报告备案情况；

2）消防安全评估向当地公安消防部门报告备案情况。

（四）其他要求

消防安全评估执行阶段至少应包括但不限于下列内容：

（1）双方确定现场评估工作计划，确保评估质量，全面、系统、专业的评估招标人各场所存在的消防隐患，并建立消防安全评估工作沟通联系机制。

（2）双方按照工作计划开展现场实地评估，投标人在当日评估结束后将评估工作日报在工作群内汇报。

（3）投标人按照招标人的实际需求，每年度提供不少于1次的消防安全培训课程。内容包括但不限于消防安全管理制度、消防设计规范、消防安全知识等等。

（4）在评估过程中投标人必须对招标人进行详细的技术交底，保障人员、设备设施安全。针对评估发现的问题应给出合理、具体的解决措施，确保消防问题得到有效整改。

（5）在评估期间投标人应按照招标人的需求计划参加现场查勘或者其他消防评估问题协调会等等。

（6）夜间评估期间投标人应为招标人现场评估或管理人员提供通行车服务。

（五）相关消防设施安全评估记录表

1.消防安全评估现场检查要点（附件1）

2.消防安全管理评估记录表（附件2）

3.建筑防火特性评估记录表（附件3）

4.消防设施设备评估记录表（附件4）

5.消防联动测试记录表1（站点测试）（附件5）

6.消防联动测试记录表2（站点测试）（附件6）

六、项目验收

按照当地行政单位公安机关消防机构的规定和招标人相关要求提供消防安全评估报告，消防安全评估报告应包括如下内容：

（一）单位概况及消防安全基本情况；

（二）评估的内容；

（三）存在的问题；

（四）评估结论；

（五）消防安全对策、措施及建议。

附件1：

消防安全评估现场检查要点

| 检查地点 |  | 检查要点 |
| --- | --- | --- |
| 车站 | 车控室 | 安全标志、消防设备设施、安全管理制度及操作规程等。 |
|  | 信号设备房、专用通信设备房 | 安全标志、气灭设施、烟感、应急灯、封堵、结构渗水、空调冷凝水等。 |
|  | 牵引变电所、35KV开关柜室、400V开关柜室、高压控制室、蓄电池间 | 安全标志、消防设施、烟感、应急灯、封堵、接地、结构渗水、监控设施、安全管理制度及操作规程等。 |
|  | 强电电缆井、弱电电缆井 | 安全标志、照明、封堵、结构渗水等。 |
|  | 气瓶间 | 安全标志、烟感、应急灯、压力表、结构渗水。 |
|  | 站厅、站台、风亭、出入口 | 安全标志、消防设备设施、盲道、电梯、电扶梯、风亭的位置及周边情况等。 |
| 主变电站 | 控制室、高压室、变压器室 | 安全标志、接地保护、消防设施、避雷设施、应急照明设施、监控设施、安全管理制度及操作规程、空调冷凝水等。 |
|  | 电缆井 | 安全标志、消防设施、接地系统、应急照明设施等。 |
|  | 集油池 | 安全标志、消防设施等。 |
| 区间 | 线路周边 | 新建扩建工程、危险化学品企业等。 |
|  | 区间 | 桥墩防撞设施（高架区间）、防雷设施（高架区间）、护轮轨、照明设施、疏散通道、联络通道、排水设施、疏散指示灯等。 |
|  | 接触网 | 防护设施、防雷设施等。 |
| 车辆段及停车场 | 特种设备及列车 | 特种设备现场使用情况、安全标志、消防设施等。 紧急疏散门、乘客紧急按钮、紧急对讲装置、应急灯、消防器材。 |
|  | 出入洞口、平交道路 | 安全标志、水泵、安全防护设施、隔离设施等。 |
|  | 空压机房 | 安全标志、特种设备评估合格证、特种作业人员上岗证、可燃气体探测仪、防雷设施等。 |
|  | 变电室 | 安全标志、烟感、应急灯、封堵、接地、结构渗水、监控设施、安全管理制度及操作规程等。 |
|  | 车辆段内化学品库 | 安全标示、防爆灯具、可燃气体探测仪、防雷设施、安全管理制度及操作规程等。 |
|  | 停车列检库、检修主厂房、备品备件库等 | 安全标示、防护栏杆、机械伤害防护设施、高处坠落防护设施、安全管理制度及操作规程、高平台设施等。 |
| 控制中心 | 人员资质、演练记录及现场的防火设施、安全管理制度及操作规程等。 |  |

附件2：

消防安全管理评估记录表

| 二级指标 | 评估内容 | 等级 | 三级指标等级判定情形 | 判定/数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑物、场所的消防合法性 | 1、设计审核（备案）合格； 2、消防验收（备案）合格； 3、公众聚集场所投入使用、营业前检查合格； 4、建筑使用性质与行政审批功能相符。 | 符合 |  |  |  |
|  |  | 轻缺陷 | 1、4（降低危险性） |  |  |
|  |  | 重缺陷 | 4（增大危险性） |  |  |
|  |  | 不符合 | 2、3 |  |  |
| 消防安全责任 | 1、各级、各岗位消防安全责任人明确； 2、责任人履职到位； 3、重点单位消防安全管理人明确； 4、重点单位消防安全管理人履职到位； 5、多个使用者各自消防安全责任明确； 6、多个使用者各自履职到位。 | 符合 |  |  |  |
|  |  | 轻缺陷 | 5 |  |  |
|  |  | 重缺陷 | 1、3、6（受评估单位职责） |  |  |
|  |  | 不符合 | 2、4 |  |  |
| 消防安全制度 | 1消防安全教育、培训制度；2防火巡查、检查制度；3安全疏散设施管理制度；4消防（控制室）值班制度；5消防设施、器材维护管理制度；6火灾隐患整改制度；7用火、用电安全管理制度；8易燃易爆物品消防安全管理制度；9消防队伍组织管理制度；10灭火和应急疏散预案演练制度；11燃气、电气设备管理制度；12消防安全工作考评和奖惩制度；13消防安全例会制度；14消防安全重点部位管理制度；15消防档案管理制度；16消防组织管理制度。 | 符合 | 种类齐全、内容完善符合实际 |  |  |
|  |  | 轻缺陷 | 1、缺少制度小于20%； 2、条文不完善或更新不及时； |  |  |
|  |  | 重缺陷 | 1、缺少制度数20%~40%； 2、≤20%的制度不符合场所性质； 3、制度建立不及时。 |  |  |
|  |  | 不符合 | 1、缺少制度大于40%及以上； 2、＞20%的制度不符合场所性质； |  |  |
| 消防安全 管理组织 | 1、消防工作归口管理职能部门明确； 2、专职或者兼职消防管理人员明确。 | 符合 | 两者都符合 |  |  |
|  |  | 轻缺陷 | 无组织，但有对应工作人员 |  |  |
|  |  | 重缺陷 | 有组织，但无人员或未明确 |  |  |
|  |  | 不符合 | 组织及人员都不符合 |  |  |
| 单位消防队伍 | 1、按要求建立且等级符合； 2、人员数量及其技能满足需求； 3、装配配备及其功能满足使用； 4、日常训练及工作档案齐全。 | 符合 |  |  |  |
|  |  | 轻缺陷 | 4 |  |  |
|  |  | 重缺陷 | 2、3---有配置但配置较少 |  |  |
|  |  | 不符合 | 1， 2、3未配置 |  |  |
| 消防控制室 值班管理 | 1、24h、2人值班； 2、上岗证齐全； 3、控制室自动消防设施处于正常状态； 4、值班记录填写及时符合实际； 5、纸质和电子档案存档情况。 | 符合 |  |  |  |
|  |  | 轻缺陷 | 4有但一两天未填写，5 |  |  |
|  |  | 重缺陷 | 1有但时间短人员少，2有但证数少 |  |  |
|  |  | 不符合 |  |  |  |
| 消防设施 维护管理 | 1、有消防设施维护保养人员或机构； 2、维护人员或机构，有证书或资质； 3、消防设施主要功能正常。 | 符合 |  |  |  |
|  |  | 轻缺陷 | 2 |  |  |
|  |  | 重缺陷 | 1 |  |  |
|  |  | 不符合 | 3 |  |  |
| 消防安全重点部位管理 | 1、部位划定全面、科学符合实际； 2、日常巡查、检查到位； 3、标识明显、责任人明确。 | 符合 |  |  |  |
|  |  | 轻缺陷 | 3 |  |  |
|  |  | 重缺陷 | 2 |  |  |
|  |  | 不符合 |  |  |  |
| 防火巡查、检查 | 1、责任部门、责任人及其职责明确； 2、防火巡查频次、覆盖率、深度符合要求； 3、防火检查频次、覆盖率、深度符合要求； 4、相关记录档案齐全、及时填写。 | 符合 |  |  |  |
|  |  | 轻缺陷 | 1、4 |  |  |
|  |  | 重缺陷 | 2、3的深度 |  |  |
|  |  | 不符合 | 2、3的频次、覆盖率 |  |  |
| 火灾隐患整改 | 1、现场可改正的隐患及时整改； 2、不能现场整改的隐患执行整改流程； 3、火灾隐患整改前采取措施保护现场； 4、整改过程的程序性记录文件齐全。 | 符合 |  |  |  |
|  |  | 轻缺陷 | 4 |  |  |
|  |  | 重缺陷 | 1、2 |  |  |
|  |  | 不符合 | 3 |  |  |
| 灭火、应急疏散预案和演练 | 1、应急疏散预案的制定符合实际情况，人员分组合理满足需求； 2、疏散预案演练次数符合要求； 3、疏散演练工作记录档案完善。 | 符合 |  |  |  |
|  |  | 轻缺陷 | 3 |  |  |
|  |  | 重缺陷 | 2有但次数不足 |  |  |
|  |  | 不符合 |  |  |  |
| 安全出口、安全疏散设施管理 | 1、安全出口、疏散通道，无锁闭、畅通； 2、消防安全疏散指示标志和应急照明维护到位，功能正常； 3、安全疏散逃生责任区、引导员明确。 | 符合 |  |  |  |
|  |  | 轻缺陷 | 3 |  |  |
|  |  | 重缺陷 | 2 |  |  |
|  |  | 不符合 | 1 |  |  |
| 消防安全宣传、教育和培训 | 1、宣传教育媒介及形式，齐全满足需要； 2、不同岗位人员培训次数符合要求； 3、宣传、教育、培训档案保存齐全。 | 符合 |  |  |  |
|  |  | 轻缺陷 | 1 |  |  |
|  |  | 重缺陷 | 3 |  |  |
|  |  | 不符合 | 2 |  |  |
| 易燃易爆危险物品场所管理 | 1、场所划分合理，技防措施到位； 2、职工上岗操作规程完善，严格操作； 3、管理档案齐全。 | 符合 |  |  |  |
|  |  | 轻缺陷 | 3 |  |  |
|  |  | 重缺陷 | 2 |  |  |
|  |  | 不符合 | 1 |  |  |
| 消防安全“户籍化”管理 | 1、“户籍化”系统有专人管理； 2、日常工作记录填写及时、符合实际； 3、单位基本信息填写完备。 | 符合 |  |  |  |
|  |  | 轻缺陷 | 1 |  |  |
|  |  | 重缺陷 | 3 |  |  |
|  |  | 不符合 | 2 |  |  |
| 用电、用气管理 | 1、电器用具使用规范； 2、燃气用具使用规范； 3、电气线路、燃气管道敷设规范； 4、电气线路、燃气管道定期检查。 | 符合 |  |  |  |
|  |  | 轻缺陷 | 4 |  |  |
|  |  | 重缺陷 | 1、2、3 |  |  |
|  |  | 不符合 |  |  |  |
| 单位其他火灾防范措施情况 | 1、人员密集场所、易燃易爆单位和高层、地下公共建筑等火灾高危单位应投保； 2、积极采取其他火灾防范措施。 | 符合 | 1项场所1符合，其他场所2符合 |  |  |
|  |  | 轻缺陷 | —— | —— |  |
|  |  | 重缺陷 | —— | —— |  |
|  |  | 不符合 | 1项场所1不符合 |  |  |

记录人（签名）：                         记录时间：                                         陪同人员：

附件3：

建筑防火特性评估记录表

| 二级指标 | 三级指标 | 等级 | 三级指标等级判定情形 | 判定/数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑总平面布局 | 1、防火间距符合要求； 2、建筑布置的相对位置符合要求。 | 符合 |  |  |  |
|  |  | 轻缺陷 | 防火间距负偏差＜5% |  |  |
|  |  | 不符合 | 防火间距负偏差≥5%、2不符合 |  |  |
| 建筑耐火等级 | 1、耐火等级符合要求； 2、建筑构件燃烧性能、耐火极限符合要求。 | 符合 |  |  |  |
|  |  | 不符合 | 除以上情况外的功能无法实现问题 |  |  |
| 防火分区和层数 | （按分区个数判定） 1、防火分区面积符合要求； 2、防火分区的防火分隔措施符合要求。 | 符合 |  |  |  |
|  |  | 轻缺陷 | 面积与规范要求正偏差＜5% |  |  |
|  |  | 重缺陷 | 设备等级及其设置 宽度 问题 |  |  |
|  |  | 不符合 | 除以上情况外的功能无法实现问题 |  |  |
| 平面布置 | 1、防烟分区面积、挡烟蓄烟措施； 2、功能用房的位置、防火分隔符合要求； 3、重点场所的位置、面积、防火分隔符合要求； 4、临时建筑的位置、面积、防火分隔措施。 | 符合 |  |  |  |
|  |  | 轻缺陷 | 面积正偏差＜5% |  |  |
|  |  | 不符合 | 除以上情况外的问题 |  |  |
| 建筑构造 | 1、防火墙设置位置、材料、完整性符合要求； 2、泄压口设置位置、面积、形式符合要求； 3、管道井检查门、防火封堵严密性符合要求； 4、建筑缝隙防火封堵材料、严密性符合要求。 | 符合 |  |  |  |
|  |  | 轻缺陷 | 泄压口面积负偏差＜5% |  |  |
|  |  | 重缺陷 | 2除七氟丙烷系统外的问题 |  |  |
|  |  | 不符合 | 除以上情况外的功能无法实现问题 |  |  |
| 安全疏散和避难 | 1、疏散通道的疏散净宽度、安全疏散距离； 2、疏散楼梯形式、位置、数量、疏散净宽度； 3、安全出口位置、间距、数量、疏散净宽度； 4、避难层（间）位置、净面积、管道布置、门窗洞口设置。 | 符合 |  |  |  |
|  |  | 轻缺陷 | 疏散宽度负偏差＜5%； 疏散距离正偏差＜5%； 避难层（间）面积负偏差＜5%。 |  |  |
|  |  | 重缺陷 | 加设的室外金属梯倾斜角问题； 安全出口间距问题。 |  |  |
|  |  | 不符合 | 除以上情况外的功能无法实现问题 |  |  |
| 灭火救援设施 | 1、消防车道类型、净宽、净高、承载力、转弯半径、坡度； 2、救援场地位置、大小、承载力、坡度； 3、救援入口和窗口的位置、尺寸、间距。 | 符合 |  |  |  |
|  |  | 轻缺陷 | 车道、场地坡度过大，不影响使用 |  |  |
|  |  | 重缺陷 | 车道、场地与建筑外墙间距过小； 车道、场地坡度过大，使用不便 |  |  |
|  |  | 不符合 | 除以上情况外的功能无法实现问题 |  |  |
| 建筑装饰装修 | 单位进行建筑保温、外墙装饰和室内装修的，检查其是否按照GB 50016 和 GB 50222 的有关规定，选取燃烧性能等级符合要求的装修材料，并经见证取样检验合格。 | 符合 |  |  |  |
|  |  | 轻缺陷 | 单个防火隔间装修材料面积＜5%。 |  |  |
|  |  | 不符合 | 除以上情况外的功能无法实现问题 |  |  |

记录人（签名）：                         记录时间：                                         陪同人员：

附件4：

消防设施设备评估记录表

| 二级指标 | 三级指标 | 等级 | 三级指标等级判定情形 | 判定/数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾自动报警系统 | 主机及联动设施 1、消防联动控制器联动控制功能； 2、接收其他设施的联动启动、反馈信号功能。（本二级指标否决项） | 符合 |  |  |  |
|  |  | 轻缺陷 | 设置形式、外观损坏不影响功能 |  |  |
|  |  | 不符合 | 除以上情况外的功能无法实现问题 |  |  |
|  | 火灾报警设备（火灾探测器、手动火灾报警按钮、消防报警电话等） | 符合 |  |  |  |
|  |  | 轻缺陷 | 未摘除防尘罩 |  |  |
|  |  | 重缺陷 | 设置位置有偏差、区域内有但数量较少，原则上不影响整体报警功能 |  |  |
|  |  | 不符合 | 除以上情况外的功能无法实现问题 |  |  |
|  | 线路及信号模块 | 符合 |  |  |  |
|  |  | 轻缺陷 | 外观、安装问题不影响使用功能问题 |  |  |
|  |  | 不符合 | 除以上情况外的功能无法实现问题 |  |  |
|  | 系统其它设备： 1、火灾警报装置、消防广播； 2、区域显示装置。 | 符合 |  |  |  |
|  |  | 轻缺陷 | 声响负偏差＜5%，间距的正偏差＜5% |  |  |
|  |  | 不符合 | 除以上情况外的功能无法实现问题 |  |  |
| 消防应急照明和消防安全标志 | 消防应急照明 | 符合 |  |  |  |
|  |  | 轻缺陷 | 间距的正偏差＜5% |  |  |
|  |  | 重缺陷 | 照度负偏差＜5% |  |  |
|  |  | 不符合 | 除以上情况外的功能无法实现问题 |  |  |
|  | 消防安全标志： 1、疏散指示标志； 2、重点部位标志； 3、操作提示标识。 | 符合 |  |  |  |
|  |  | 轻缺陷 | 悬挂不规整、外观轻微损坏、间距正偏差＜5% |  |  |
|  |  | 重缺陷 | 设置数量较少未形成连续路线 |  |  |
|  |  | 不符合 | 除以上情况外的功能无法实现问题 |  |  |
| 消防给水与消火栓系统 | 消防水池、水箱 | 符合 |  |  |  |
|  |  | 重缺陷 | 水池、水箱容积负偏差＜5% |  |  |
|  |  | 不符合 | 除以上情况外的系统功能无法实现问题 |  |  |
|  | 1、联动/连锁启泵功能； 2、手动/远程启泵功能。 | 符合 |  |  |  |
|  |  | 重缺陷 | 因原设计只具有联动启泵功能，不具有低压压力开关连锁启泵功能 |  |  |
|  |  | 不符合 | 除以上情况外的系统功能无法实现问题 |  |  |
|  | 1、消防泵铭牌、外观； 2、消火栓泵控制柜； 3、管道、阀门等。 | 符合 |  |  |  |
|  |  | 轻缺陷 | 设置位置、标识牌、阀门正常状态但无限位装置 |  |  |
|  |  | 重缺陷 | 控制柜状态不符合要求但有人员值守 |  |  |
|  |  | 不符合 | 除以上情况外的系统功能无法实现问题 |  |  |
|  | 1、室外消火栓 2、室内消火栓 3、消防水泵接合器 | 符合 |  |  |  |
|  |  | 轻缺陷 | 接口轻微漏水、高度及间距正偏差＜5% |  |  |
|  |  | 重缺陷 | 水压负偏差＜5% |  |  |
|  |  | 不符合 | 除以上情况外的系统功能无法实现问题 |  |  |
| 自动灭火系统 | 自动喷水灭火系统： 1、湿式报警阀组、末端试水联动连锁功能；（系统否决项） 2、阀门、管路、线路的连接及限位 3、喷头 | 符合 |  |  |  |
|  |  | 轻缺陷 | 阀门位置正确但无限位装置，无分区标识 |  |  |
|  |  | 重缺陷 | 阀门位置（可现场改正）的问题，喷头污染 |  |  |
|  |  | 不符合 | 除以上情况外的系统功能无法实现问题 |  |  |
|  | 气体灭火系统：（1、2系统否决项） 1、联动控制功能； 2、气体储存、驱动装置功能； 3、火灾探测装置、警报装置； 4、防护区设置大小、泄压口； 5、气体输送、喷洒装置。 | 符合 |  |  |  |
|  |  | 轻缺陷 | 防护区面积正偏差＜5%，喷头设置位置问题 |  |  |
|  |  | 重缺陷 | 1、探测器设置位置有偏差、区域内有但数量较少，原则上不影响整体报警功能； 2、无警报装置； |  |  |
|  |  | 不符合 | 除以上情况外的系统功能无法实现问题 |  |  |
| 防火分隔设施 | 防火门： 1、开启形式与场所的符合性； 2、配件、外观质量完好性； 3、常开防火门的联动控制功能。 | 符合 |  |  |  |
|  |  | 轻缺陷 | 第1项问题 |  |  |
|  |  | 重缺陷 | 闭门器弹力不足 |  |  |
|  |  | 不符合 | 除以上情况外的系统功能无法实现问题 |  |  |
|  | 防火卷帘：（1为系统否决项） 1、防火卷帘联动、手动控制功能； 2、外观质量完好性； 3、安装及封堵情况。 | 符合 |  |  |  |
|  |  | 轻缺陷 | 安装轻微倾斜但满足密闭性要求 |  |  |
|  |  | 不符合 | 除以上情况外的系统功能无法实现问题 |  |  |
|  | 防火窗； 1、开启形式与场所的符合性； 2、外观质量完好性； 3、安装及封堵情况。 | 符合 |  |  |  |
|  |  | 轻缺陷 | 第1项问题 |  |  |
|  |  | 不符合 | 除以上情况外的系统功能无法实现问题 |  |  |
| 消防电梯 | 1、设置位置、数量（系统否决项） 2、井底排水措施； 3、控制、通讯功能； 4、速度、载重功能； 5、轿厢内的装修情况。 | 符合 |  |  |  |
|  |  | 轻缺陷 | 排水能力负偏差＜5%，运行时长正偏差＜5% |  |  |
|  |  | 重缺陷 | 轿厢含有燃烧等级为A级以下材料。 |  |  |
|  |  | 不符合 | 除以上情况外的系统功能无法实现问题 |  |  |
| 防烟和排烟设施 | 防烟系统； 1、系统联动、手动控制功能； 2、防火阀信号反馈功能； 3、风机及控制柜标识、外观； 4、管道、风口设置位置及外观。 | 符合 |  |  |  |
|  |  | 轻缺陷 | 标识牌问题、风口外观 |  |  |
|  |  | 重缺陷 | 信号反馈功能、管道质量 |  |  |
|  |  | 不符合 | 除以上情况外的系统功能无法实现问题 |  |  |
|  | 排烟系统： 1、系统联动、手动控制功能； 2、防火阀排烟防火阀信号反馈功能； 3、风机及控制柜标识、外观； 4、管道、风口设置位置及外观。 | 符合 |  |  |  |
|  |  | 轻缺陷 | 标识牌问题、风口外观 |  |  |
|  |  | 重缺陷 | 信号反馈功能、管道质量 |  |  |
|  |  | 不符合 | 除以上情况外的系统功能无法实现问题 |  |  |
| 灭火器 | 1、类型与场所的符合性、有效性（系统否决项） 2、瓶身外观及质量； 3、数量、间距、位置； | 符合 |  |  |  |
|  |  | 轻缺陷 | 瓶身外观损坏但未达到报废情况 |  |  |
|  |  | 重缺陷 | 间距正偏差＜5%，数量负偏差＜5% |  |  |
|  |  | 不符合 | 除以上情况外的系统功能无法实现问题 |  |  |
| 消防供电、电气安全 | 1、用电负荷与电源数量 2、自备发电机等电源功能； 3、常、备用电源切换功能； 4、消防设备配电箱标识； 5、配电箱上的仪表、按钮功能； | 符合 |  |  |  |
|  |  | 轻缺陷 | 标识标牌情况、配电箱仪表按钮质量 |  |  |
|  |  | 重缺陷 | 电源数量与用电负荷不符、电源切换 |  |  |
|  |  | 不符合 | 除以上情况外的系统功能无法实现问题 |  |  |
| 其他消防设施设备 | 1、消防远程监控系统的设置、管理和维护； 2、其他消防设施设备的设置、管理和维护； | 符合 |  |  |  |
|  |  | 轻缺陷 | 外观质量不影响功能发挥 |  |  |
|  |  | 重缺陷 | 轻微影响功能发挥，现场可改正 |  |  |
|  |  | 不符合 | 除以上情况外的系统功能无法实现问题 |  |  |

记录人（签名）：                         记录时间：                                         陪同人员：

附件5：

消防联动测试记录表1（站点测试）

站点名称                     记录人：             评估时间    月    日

| 位置 | 消防设施 | 编号 | 联动情况（正常打√，不正常打×，无该项打○） |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | FAS主机反馈 | 应急广播 | 声光警报器 | 排烟风机 | 验票闸机释放 | 消防电梯 | 门禁系统 | 智能疏散标志 | 应急照明 |  |
| A端设备区 | 烟感 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手报 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟感 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟感 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要问题描述： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 站厅（远离车控室端） | 烟感 |  |  | 广播 | 声光 | 排烟 | 闸机 | 电梯 | 门禁 | 疏散 | 照明 |  |
|  | 手报 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟感 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟感 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要问题描述： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B端设备区 | 烟感 |  |  | 广播 | 声光 | 排烟 | 闸机 | 电梯 | 门禁 | 疏散 | 照明 |  |
|  | 手报 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟感 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟感 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要问题描述： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 站台（靠近车控室端） | 烟感 |  |  | 广播 | 声光 | 排烟 | 闸机 | 电梯 | 门禁 | 疏散 | 照明 |  |
|  | 手报 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟感 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟感 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要问题描述： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6：

消防联动测试记录表2（站点测试）

站点名称                     记录人：             评估时间    月    日

| 消防设施 | 位置 | 数据（分贝） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防应急广播 | 站厅 | 1通道方位 | 2通道方位 |  | 3通道方位 |  | 4通道方位 |  | 中间位置 |  |
|  | 站台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A端设备区 | 走道最远处 | 最远设备间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B端设备区 | 走道最远处 | 最远设备间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 火灾声光警报器 | 站厅 | 1通道方位 | 2通道方位 |  | 3通道方位 |  | 4通道方位 |  | 中间位置 |  |
|  | 站台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A端设备区 | 走道最远处 | 最远设备间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B端设备区 | 走道最远处 | 最远设备间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防水泵 | 水泵控制柜启动：□正常 □不正常 □无水泵 车控室远程启动：□正常 □不正常 □无水泵 |  |  |  |  |  | 备注： |  |  |  |
| 排烟分机 | 风机控制柜启动：□正常 □不正常 车控室远程启动：□正常 □不正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自由测试区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防设施 | 位置 | 编号 | FAS主机反馈 |  | 消防设施 | 位置 |  | 编号 |  | FAS主机反馈 |
| 烟感 |  |  |  |  | 手报 |  |  |  |  |  |
| 烟感 |  |  |  |  | 手报 |  |  |  |  |  |
| 烟感 |  |  |  |  | 手报 |  |  |  |  |  |
| 烟感 |  |  |  |  | 手报 |  |  |  |  |  |
| 烟感 |  |  |  |  | 手报 |  |  |  |  |  |
| 主要问题描述： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第五章  合同格式条款

合同编号:长轨运   服合[20  ]   号

服务项目合同

项目名称： 长沙市轨道交通1、2号线运营期(2019-2020年度)消防安全评估服务项目

项目地点：湖南省长沙市

甲方： 长沙市轨道交通运营有限公司/长沙市轨道交通一号线建设发展有限公司

乙方：

第一部分 合同协议书

甲方（委托方）：长沙市轨道交通运营有限公司/长沙市轨道交通一号线建设发展有限公司

乙方（受托方）：

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规、规章的规定，双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，达成如下协议，并由双方共同恪守。

一、项目概况

1、项目名称： 长沙市轨道交通1、2号线运营期(2019-2020年度)消防安全评估服务项目

2、项目地点：

二、合同范围及工作内容

，具体以用户需求书/技术规格书为准。

三、合同服务期

，具体以用户需求书/技术规格书为准。

四、签约合同价

合同价格形式为 总价合同，合同总价在合同执行过程中固定不变，不受政策、法规变化以及汇率浮动、物价指数浮动等因素的影响。

签约合同价（含税）：人民币（大写）     元（￥      ）。

五、合同文件构成

（1）补充协议（如果有）；

（2）合同协议书;

（3）中选通知书;

（4）合同条款;

（5）技术规格书;

（6）价格清单;

（7）合同其他附件及乙方按合同附录格式及要求出具的文件;

（8）自主竞争性谈判文件、澄清与答疑文件及其它补充资料；

（9）响应文件、澄清文件及其它补充资料；

（10）其他构成本合同的文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

六、词语定义

本合同协议书中词语含义与合同条款中的词语含义相同

七、签订时间

本合同于      年    月   日签订。

八、签订地点

本合同在湖南省长沙市雨花区签订

九、合同生效

本合同自合同双方法定代表人或其授权代表签字并加盖合同专用章/公章生效。

十、合同份数

本合同正本二份、副本六份，甲方持正本一份、副本五份，乙方持正本一份、副本一份。合同正本与副本具有同等效力，当合同副本与正本之间存有差异时，以合同正本为准。

| 甲方：(盖章) | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其授权代表： | 法定代表人或其授权代表： |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： 电子邮箱： | 传真： 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 税号： | 税号： |

第二部分  中选通知书

第三部分  合同条款

一、定义

1.1“合同”是指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括合同协议书、合同条款及合同附件、合同附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2“签约合同价”是指甲方和乙方在合同协议书中确定的金额，即本项目的中标价或中选价或成交价。

1.3“合同价格”是指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后，经长沙市政府相关职能部门或长沙市轨道交通集团有限公司审定的结算价格。

1.4“服务”是指根据本合同规定乙方在本项目中应承担所有工作和一切义务。

1.5“甲方”是指委托服务的一方以及其合法继承人，即合同协议书中所述的甲方。

1.6“乙方”是指承担服务的一方以及其合法继承人，即合同协议书中所述的乙方。

1.7“现场”是指合同协议书中明确的履行服务的现场。

1.8“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

1.9“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

1.10“管理规定”是指行政主管部门及甲方对本项目的管理制度、程序、流程、规定、文件、通知、决定、指示、同意、批准、书面文件、电报、传真等书面内容的要求。行政主管部门及甲方在项目管理过程中下发的项目管理规定作为本合同的组成部分，乙方在合同履行过程中应严格遵照执行。

1.11“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.12“不可抗力”是指甲方和乙方在订立本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等情形。

二、双方的权利和义务

2.1甲方权利和义务

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定履约。

（2）非经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方透露本项目的任何内容。

（3）甲方按照合同约定支付合同款项。

（4）在项目执行期间，甲方应向乙方的工作人员提供必要工作便利。

（5）甲方应指定专人或专项小组与乙方对接具体工作，及时向乙方提供该项目的相关资料，以保证乙方能提出合理可行的工作建议和成果。

2.2乙方权利和义务

（1）按照国家现行的标准、规范和规程，根据合同约定的技术要求，按合同约定的进度，负责项目计划和管理、负责提供方法论，提交研究成果，并对其质量负责。交付成果不满足甲方要求的，乙方应及时、无偿予以修订、完善。

（2）配备并提供为完成本项目各阶段工作所涉及必要的办公、通讯、交通等设施、设备,以及履行本合同所需的所有特殊仪器、工具，并承担所有有关费用。

（3）项目实施团队中的乙方人员在本合同履行期间必须接受和服从甲方项目管理机构的监管。

（4）应遵守国家规定的各项法律法规规章制度，严格按照合同要求及地铁行业所制定的规章制度进行作业。

（5）对于甲方提供的资料，若乙方认为存在不准确或不完整情形时，乙方应及时向甲方提出。

（6）积极配合甲方评审验收并协助甲方评估审核。

（7）按约定技术要求及乙方承诺，提供质保、售后、培训等相关服务。

（8）乙方有义务无偿提供回访服务、后续服务支持和技术咨询。

三、支付方式

3.1乙方提交第一年度评估报告，经消防部门审核通过且经甲方确认后，支付至签约合同价的40%；

3.2 乙方提交第二年度评估报告，经消防部门审核通过且经甲方确认后，支付至签约合同价的70%；

3.3 乙方按合同规定完成履约验收且办理了相关手续，支付至合同价格的100%。

3.4上述款项在甲方收到乙方的经甲方审批同意支付申请及增值税专用发票、有效期内的履约担保复印件等相关资料后28个工作日内支付。

四、履约担保

4.1乙方需要/□不需要提供履约担保。

4.2 如需要乙方提供履约担保，则：

（1）履约担保是办理付款的必要条件之一，乙方应在本合同签订后30个工作日内提供履约担保。

（2）履约担保用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

4.3乙方提供履约担保的形式、金额及期限可采用以下两种方式之一：

（1）采用银行履约保函形式，银行履约保函的担保额度为签约合同价的10%，担保期限为自保函生效之日起，至全部验收合格之日止。银行履约保函应为在中国境内注册和营业的银行出具的、以甲方为受益人首次申请即作为无条件付款的保函，银行履约保函格式具体详见合同附录。

（2）采用现金形式，现金担保额度为签约合同价的10%，担保期限为履约保证金到账之日起，至验收合格之日止。履约担保以现金形式提交的，乙方应从其基本账户通过转帐或电汇至甲方指定的账户（开户名：                开户行：             账号：                ）。

4.4在乙方完成其合同义务包括任何保证义务后，甲方将把履约担保无息退还乙方。

五、项目实施要求

以用户需求书/技术规格书为准。

六、项目验收

以用户需求书/技术规格书为准。

七、违约责任

7.1 乙方提供的服务内容不符合合同约定的，乙方应按甲方要求进行整改并承担整改所需的费用，同时，甲方有权要求乙方支付1000元/次的违约金；乙方违约行为给甲方造成损失，违约金不足以补偿的，乙方还应承担相应的赔偿责任。

7.2 非甲方原因导致未按合同约定时间完成服务，每逾期一天，甲方有权要求乙方支付1000元/天的违约金，且甲方有权要求乙方限期纠正其违约行为，并采取补救措施以确保项目进度符合合同约定，采取补救措施的费用由乙方承担。

7.3 因乙方未采取严格的安全防护措施导致发生人员安全事故或财产遗失损坏的，由乙方承担全部责任并全额赔偿甲方或第三方的损失。

7.4 乙方派驻甲方的工作人员不服从甲方管理或未遵守甲方相关规章制度的，甲方有权要求乙方支付500元/次的违约金。乙方违约行为给甲方造成损失，违约金不足以补偿的，乙方还应承担相应的赔偿责任。

7.5 合同履约过程中，原则上不允许更换项目关键岗位人员。确需要更换且符合甲方同意更换情形的，乙方需按照甲方的相关要求和程序申请更换。未经甲方书面同意更换项目关键岗位人员的，甲方有权要求乙方支付5000元/次违约金。

7.6 因乙方原因导致信息（人员信息、公司资料）泄露的，由乙方承担全部责任及由此而产生的一切损失，同时甲方有权追究乙方的法律责任。

7.7 乙方将本合同约定的服务内容转包给他人或未经甲方书面同意将合同约定的服务内容分包给他人，甲方有权解除合同，并有权要求乙方支付签约合同价20%的违约金。

7.8 如合同约定需要乙方提供履约担保，而乙方未在本合同签订后30个工作日内提供履约担保的，则甲方有权要求乙方支付500元/天的违约金，本项违约金最高不超过签约合同价的10%。若乙方在合同签订后30个工作日内已完成全部合同义务，可不交纳履约担保。

7.9 违约金以现金或转账方式支付，甲方开具收款收据、不提供发票，乙方不得因此冲减增值税专用发票金额。

八、技术成果归属

8.1在履行本合同过程中，乙方为履行本合同所交付甲方的研究成果，阶段性文件，测试资料，以及甲方利用乙方提供的相关文件等，均归甲方所有，任何单位及个人，未经甲方允许，不得作为其他用途。

8.2如任何第三方声称乙方提供给甲方的项目成果侵犯该方的专利、著作权、商标权和商业秘密，甲方会把该等权利主张立即书面通知乙方，乙方将负责自费就上述权利主张进行抗辩或应诉，并在辩护及有关的和解谈判中具有控制权，甲方同意与乙方合作。乙方应最终负责支付法院生效裁判的或经乙方同意的和解中包括的由甲方承担的损害赔偿金、财产保全费、公证费、诉讼费和律师费一切费用。

九、合同解除

9.1因不可抗力致使合同无法履行的，任何一方均有权解除本合同。

9.2有下列情形之一的，甲方有权解除合同，并要求乙方按照第七条的约定承担违约责任：

（1）乙方将本合同约定的工作全部或部分转包给他人；

（2）因乙方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（3）乙方承担的违约金总额超过合同签约价的20%；

（4）乙方承担违约责任后仍未改正其违约行为的。

9.3任何一方提出解除合同的，应提前15天书面通知对方。若因乙方违约，造成甲方行使解除合同权时不受此约束。

9.4本合同解除后，本合同约定的有关保密、结算、争议解决方式的条款仍然有效。

十、不可抗力

10.1不可抗力的确认

不可抗力发生后，合同当事人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第九条的约定处理。

10.2不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

10.3不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的监测工作应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

十一、合同生效及终止

11.1本合同自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖合同专用章生效。

11.2甲方、乙方履行合同全部义务，合同价款支付完毕，本合同即告终止。

11.3合同的权利义务终止后，合同当事人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助和保密等义务。

十二、争议解决

双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第（2）种方式处理：

（1）提交长沙仲裁委员会仲裁；

（2）依法向甲方所在地人民法院起诉。

十三、双方约定的其他事项

“长沙市轨道交通运营有限公司”、“长沙市轨道交通一号线建设发展有限公司”负责本项目的资金支付及票据收讫，乙方在办理请款及开票手续时应按其要求提供增值税专用发票。

第四部分 合同附件

附件1：廉政合同

廉政合同

根据国家法律、法规以及有关项目建设、廉政建设的规定，为做好项目建设中的党风廉政建设，保证项目建设高效优质，保证项目资金的安全和有效使用，          的项目法人        (以下称甲方)与      （以下称乙方），特订立如下合同：

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及湖南省、长沙市的相关规定。

（二）严格执行                   的合同文件（以下称“主合同”），自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反相关法律法规及规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

第三条 乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，调离其工作岗位；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方可以单方终止与乙方的合同，并给予乙方三年内不得对甲方组织的所有项目进行投标的处罚。

第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出在本合同约定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至主合同完全履行完毕之日止。

第七条 本合同作为主合同的附件，与主合同具有同等的法律效力，经甲乙双方及双方的监督单位签署立即生效。

第八条发现有违反相关要求的，可通过以下途径举报：

（1）监督举报电话（限短信方式）：15367896029，15874975219。

（2）举报邮箱：yygsjbyx2015@163.com。

甲方单位：  （盖章）             乙方单位： （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：    法定代表人或授权代表（签字）：

电  话：                         电  话：

甲方监督单位：（盖章）           乙方监督单位：（盖章）

附件2 签约合同价清单

附件3 澄清与答疑文件（如有）

附件4 控制价公示说明（如有）

附件5 用户需求书/技术规格书

第五部分 合同附录

附录1：授权委托书（格式）

授权委托书

本授权书声明：注册于              （国家名称）的              （乙方全称）在下面签字的          （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的   （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表，就合同编号为          的《               合同》（以下简称“合同”）的签约、执行和质量保证期服务、售后服务期服务等，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年      月      日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权代表（被授权人，即授权代理人）签字：

乙方全称（公章）：

乙方地址：

电     话：

传     真：

附：授权人的法定代表人证明材料复印件（加盖单位公章）、授权人和被授权人的身份证彩色影印件（加盖单位公章）

附录2：银行履约保函（格式）

银行履约保函

保函编号：

（甲方名称）：

鉴于           （甲方名称，以下简称“你方”）与          （乙方名称，以下简称“乙方”）于     年   月   日协商一致共同签订合同编号为          的《               合同》（以下简称“合同”）。 我方愿意无条件地、不可撤销地就乙方履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1.担保金额为人民币（大写）           元（小写：¥        ）。

2. 担保有效期自本保函生效之日起至合同约定合同工期期满止。

3.在本担保有效期内，因乙方违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7个工作日内无条件支付。

4.你方和乙方按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请在甲方所在地仲裁委员会仲裁。

6.本保函自我方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

担保人：           （盖单位章）

法定代表人或授权代理人：           （签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年    月    日

第六章  响应文件组成

谈判单位的响应文件应包含以下部分：

一、资格审查文件

1．谈判响应声明

2．谈判承诺书

3．法定代表人身份证明书

4．法定代表人授权书

5．谈判单位资格条件证明文件

二、报价文件

1．报价一览表

2. 分项价格表

3．其他资料（如有）

长沙市轨道交通运营有限公司

自主竞争性谈判响应文件

资格审查文件

谈判项目名称：

谈判单位名称：      （加盖单位公章）

谈判项目编号：

年  月  日

资格审查文件的组成

一、谈判响应声明

二、谈判承诺书

三、法定代表人身份证明

四、法定代表人授权书

五、谈判单位资格条件证明文件

一、谈判响应声明

致             (采购单位)：

我方己仔细研究了                 (项目名称)的竞争性谈判文件（谈判项目编号：           ）的全部内容，知悉参加竞争性谈判的风险，我方承诺接受谈判文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在谈判文件中规定的提交响应文件截止时间起 90 日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件包括资格审查文件、报价文件均为正本   份和副本   份，电子文件（包括响应文件全部内容）   份，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担由此引起的一切法律责任。

三、我方承诺，若贵方需要，我方愿意提供任何与本次谈判有关的数据、情况和技术资料。

四、我方承诺遵守相关法律法规及贵司的有关规定，保证在获得成交资格后，按照谈判文件确定的事项签订合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

五、我方承诺在参与本次竞争性谈判过程中，若出现本文件第24条规定之情形，我方无条件接受条款规定作出的处罚。

谈判单位名称：    （盖单位章）

法定代表人(签字或盖章)：              _

日期：       年      月     日

二、谈判承诺书

（采购单位名称）：

本单位已详细阅读贵单位                      项目竞争性谈判文件，现就参加本项目谈判有关事项郑重承诺如下：

一、参与本项目竞争性谈判活动系本公司自愿行为。

二、遵守国家、省、市有关招标投标及采购的法律、规章及规范性文件。

三、遵守贵司各项管理制度和谈判现场纪律，服从现场工作人员管理，自觉维护贵司谈判活动秩序。

四、竞争性谈判响应文件内容及资料无弄虚作假，且无低于成本的恶意报价行为。

五、保证没有组织、参与围标、串标行为。

六、不与采购人或者谈判小组成员私下联络和串通以牟取中选；不以他人名义参与谈判或者以其他方式弄虚作假骗取中选；不在谈判结束后进行虚假、恶意质疑和投诉。

七、若中选，将按照谈判文件规定及时与采购单位签订合同，严格履行合同条款内容。

八、如有违反本承诺书内容的行为，愿意承担由此产生的法律责任及后果。

谈判单位：（公章）                       法定代表人（签字或盖章）：

联系地址：            　　　　　　　　　 邮编：

联系人：            　　　　　　　　　　 电话：

年　  月　  日

三、法定代表人身份证明

谈判单位名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （谈判单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附：

营业执照副本复印件

附：

法定代表人身份证（双面）复印件

备注：上述证件复印件可另附页，另附页时，证件复印件均须加盖单位公章。

谈判单位名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日

四、法定代表人授权书

本人          （姓名、职务）系                           （谈判单位名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、项目编号）响应文件及与本谈判项目的有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：

委托代理人身份证（双面）复印件

备注：上述证件复印件可另附页，另附页时，证件复印件均须加盖单位公章。

谈判单位名称（盖单位章）：

法定代表人（亲笔签字）：

委托代理人（亲笔签字）：

日期：         年      月       日

五、谈判单位资格证明文件

根据本谈判文件前附表内的资格要求，本章节须附下列证明文件：

1、谈判单位须为具有独立法人资格、自主经营、独立核算的企事业法人；

2、本项目不接受联合体形式参与投标；

3、谈判单位须具有公安消防总队颁发的有效期内的消防技术服务机构（消防安全评估）一级资质（或临时一级资质），或具有湖南省公安消防总队颁发的有效期内的消防技术服务机构（消防安全评估）二级及以上资质（或临时二级及以上资质）。

4、因相关原因被我司函告禁止在一定期限内参与轨道公司项目投标的单位按函告内容执行。

5、谈判单位认为与本项目资格条件有关的其它证明文件（如有，格式自拟）。

备注：

1、上述证明文件复印件均须加盖谈判单位公章。

2、上述证明文件原件须用文件袋单独包装，在响应文件递交的同时一并提交。

长沙市轨道交通运营有限公司

自主竞争性谈判响应文件

报价文件

谈判项目名称：

谈判单位名称：     （加盖单位公章）

谈判项目编号：

年  月  日

报价文件的组成

一、报价一览表

二、分项报价表

三、其他资料（如有）

一、报价一览表

| 项目名称 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |
| 服务内容 |  |  |
| 服务期限 |  |  |
| 总报价 | 大写： 元 | 小写： 元 |
| 备 注 |  |  |

注：

1.本次谈判为一次性报价。

2.本表内“总报价”是包含了所有隐含的管理费、税金和利润等其他费用。

谈判单位名称：    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：              _

日期：       年      月     日

二、分项报价表

| 项目名称 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |
| 服务内容 |  |  |
| 服务期限 |  |  |
| 一号线报价 | 大写： 元 | 小写： 元 |
| 二号线报价 | 大写： 元 | 小写： 元 |
| 备 注 |  |  |

注：

1.本次谈判为一次性报价。

2.本表内“总报价”是包含了所有隐含的管理费、税金和利润等其他费用。

谈判单位名称：    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：              _

日期：       年      月     日

三、其他资料（如有）