长沙市轨道交通4号线运营期

2020年消防安全评估、消防设施及

电气防火检测服务项目用户需求书

编制时间：2020年11月

目  录
3一、项目概况及招标范围


3(一) 项目概况


3(二) 招标范围


4二、项目计划


5三、相关技术标准及规范


6四、项目管控要求


6(一) 人员配备要求


7(二) 设备配备要求


7(三) 安全管理规定


7(四) 其他


9五、项目实施要求


9(一) 工作时间和范围


9(二) 检测项目


9六、项目验收


9(一) 验收小组


9(三) 验收周期


10(四) 验收标准


10(五) 验收资料


11(六) 验收成果


11七、考核标准



一、项目概况及招标范围
项目概况

长沙市轨道交通4号线一期工程全线共1个车辆段、1个停车场和25座地下车站（含区间隧道）。4号线一期工程于2014年12月31日开工建设，2019年5月26日开通初期运营。
招标范围

谈判单位依据国家、湖南省、长沙市消防相关法律、法规、标准、文件精神以及消防部门的要求，为采购单位组织开展长沙市轨道交通4号线一期工程消防安全评估、消防设施检测及电气防火检测项目，负责长沙市轨道交通4号线一期工程消防安全评估、消防设施检测及电气防火检测项目的现场评估和检测，并分别编制和出具消防安全评估报告、消防设施检测报告、电气防火检测报告。

2.消防安全评估、消防设施检测及电气防火检测的内容按照《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)、《建筑设计防火规范》(GB 50016)、《地铁设计规范》（GB 50157）、《地铁设计防火标准》(GB 51298)、《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222）、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116）、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974）、《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084）、《气体灭火系统设计规范》（GB50370）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251）、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140）、《火灾高危单位消防安全评估技术指南》（DB43/T1179）、《建设工程消防设施检测评定规则》（DB43/738）、《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》（湘公消[2012]127号）等相关规定执行。以上标准如有更新，须按最新标准执行。
3.谈判单位对消防安全评估、消防设施检测及电气防火检测发现的问题和隐患，须提出客观、可行的整改措施或防控措施，并指导采购单位进行整改闭环或有效防控。
4.★谈判单位负责向采购单位当地消防主管部门分别提交本项目的消防安全评估报告、消防设施检测报告、电气防火检测报告。如消防安全评估、消防设施检测及电气防火检测整体报告结果不符合当地消防主管部门要求，谈判单位须免费复评估、检测，并出具正式报告，直至消防安全评估报告、消防设施检测报告、电气防火检测报告符合采购单位当地消防主管部门要求。

二、项目计划
（一）本项目服务期限为6个月（实际服务时间以采购单位发出的进场通知起算，总计6个月）。

（二）合同履行阶段，消防安全评估、消防设施检测及电气防火检测分以下三个阶段开展，具体根据采购单位的实际要求可以合并开展。

第一阶段：编制现场消防安全评估、消防设施检测及电气防火检测计划。

第二阶段：开展现场消防安全评估、消防设施检测及电气防火检测，并分别出具消防安全评估报告、消防设施检测报告、电气防火检测报告，提出客观、可行的整改措施或防控措施。
第三阶段：消防安全评估、消防设施检测及电气防火检测整体报告结果不符合采购单位当地消防主管部门要求时，谈判单位应提出合理的可操作性的解决方案，指导采购单位进行整改后提供免费复评估、检测，并出具正式报告，直至消防安全评估报告、消防设施检测报告、电气防火报告符合采购单位当地消防主管部门要求。

三、相关技术标准及规范

谈判单位须严格按照下列技术标准及规范等相关标准执行，以下标准如有更新，须按最新标准执行：

	表一  标准汇总表

	序号
	标准代号
	标准名称

	1
	公安部令第61号
	机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定

	2
	GB 50016
	建筑设计防火规范

	3
	GB 50157
	地铁设计规范

	4
	GB 51298
	地铁设计防火标准

	5
	GB50222
	建筑内部装修设计防火规范

	6
	GB50116
	火灾自动报警系统设计规范

	7
	GB 50974
	消防给水及消火栓系统技术规范

	8
	GB50084
	自动喷水灭火系统设计规范

	9
	GB50370
	气体灭火系统设计规范

	10
	GB51251
	建筑防烟排烟系统技术标准

	11
	GB51309
	消防应急照明和疏散指示系统技术标准

	12
	GB 50140
	建筑灭火器配置设计规范

	13
	DB 43/T1179
	火灾高危单位消防安全评估技术指南

	14
	DB 43/738
	建设工程消防设施检测评定规则

	15
	湘公消[2012]127号
	湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）


四、项目管控要求

人员配备要求

1.谈判单位须为本项目配备项目负责人1名。项目负责人负责项目全过程的技术、安全和作业管理，全面协调指导本项目各项工作的开展，中途不得随意更换人员。特殊情况需要更换时，须向采购单位提出正式的书面申请，申请需说明变更原因和满足合同资质要求的变更人员名单，经采购单位同意方可更换。

2.谈判单位为采购单位提供服务期间，须严格按照《劳动法》《劳动合同法》及其它相关法律法规的规定，合法用工并全面保障谈判单位员工的合法权益，采购单位不予核查。因谈判单位原因（包括但不限于拖欠员工工资、未购买/足额购买社会保险、发生工伤/非工伤纠纷等）给采购单位或第三方造成损失的，由谈判单位负责处理并承担全部赔偿责任。

3.谈判单位须遵守国家的法律法规和采购单位的工作制度和管理规定，接受采购单位对本项目相关工作安排、业务指导、检查和评估，不干预采购单位内部事务。

设备配备要求

项目实施所需的各项设备、仪器及工器具（包括应校核标定的仪器设备）、劳动防护用品等均由谈判单位自行配备、负责，并确保符合国家、行业相应标准，采购单位不予核查。
安全管理规定

1.谈判单位应与采购单位签订安全协议，谈判单位须对现场参与人员进行安全培训和教育，并取得相应的安全培训合格证，谈判单位人员须服从采购单位的管理，服务场所严禁吸烟、未经允许不得私自触碰其他无关设备、严禁乱拉乱接电线。

2.谈判单位人员进入采购单位作业场所需自备好安全帽、荧光衣和劳保鞋等劳动防护用品，并按采购单位规章制度的规定正确穿戴。
3.进入车站、轨行区、各设备房等作业场所，采购单位根据实际情况办理请点后，谈判单位人员在采购单位的带领下进入服务场所，未经允许，谈判单位人员不得私自进入服务场所。
4.谈判单位不得对采购单位正常运营造成影响，否则依照相关法律法规、采购单位规章制度，由谈判单位承担相应的责任。
5.谈判单位人员不得携带和使用易燃、易爆物品，严格遵守采购单位制定的各项安全管理规定。
其他

1.谈判单位在消防安全评估、消防设施检测、电气防火检测中因谈判单位原因造成的人员伤亡及采购单位设备造成损坏，由谈判单位承担全部责任，并赔偿全部责任损失。

2.谈判单位其从业条件须满足国家、湖南省、长沙市关于消防安全评估、消防设施检测、电气防火检测的相关要求，由此产生的所有问题，由谈判单位承担全部责任。

3.本用户需求书所述消防安全评估、消防设施检测、电气防火检测项目要求，应视为保证消防安全评估、消防设施检测、电气防火检测所需的最低要求，如有遗漏，谈判单位应予以补充。

4.谈判单位在消防安全评估、消防设施检测、电气防火检测前须提供详细的消防安全评估方案、消防设施检测方案、电气防火检测方案，待采购单位审核后方可实施。

5.谈判单位在消防安全评估、消防设施检测、电气防火检测须保留评估、检测详细过程记录资料，记录表须经谈判单位现场负责人和采购单位现场技术人员共同签字确认方可有效，否则视为消防安全评估、消防设施检测、电气防火检测缺项，须免费补充消防安全评估、消防设施检测、电气防火检测。

6.消防评估报告以线路为单位出具，一式5份；消防设施检测报告以站点、场、段为单位出具，一式5份；电气检测报告以站点、场、段为单位出具，一式5份。

五、项目实施要求

工作时间和范围

1.谈判单位项目实施时间，以采购单位通知为准，谈判单位不得随意变更或延期。

2.非紧急情况下，谈判单位项目响应时间以2个工作日为准，采购单位发出通知后，2个工作日内谈判单位不能做出有效的响应，采购单位有权根据实际情况予以处罚。紧急情况下，项目响应时间不得超过2小时。

3.在遇大客流、重大活动、节假日或其他特别情况时，谈判单位应服从采购单位的管理和调度指挥，合理调整现场消防安全评估、消防设施检测、电气防火检测安排，确保地铁车站服务质量和现场消防安全评估、消防设施检测、电气防火检测符合要求。

检测项目
1.消防安全评估、消防设施检测、电气防火检测具体检测项目必须符合相关法律法规及技术标准规范。
2.电气防火检测，除满足相关法律法规及技术标准规范外，还必须包含电气防火检测项目表内容（详见附件一）。

六、项目验收
验收小组

验收小组由采购单位相关人员组成。

验收周期

本项目实际服务时间以采购单位发出的进场通知所定时间起算，总计6个月为一个验收周期。
验收标准

	表二  验收标准表

	序号
	验收内容
	验收标准

	1
	现场消防安全评估、消防设施检测、电气防火检测工作内容
	现场消防安全评估、消防设施检测、电气防火检测工作已按照要求完成，能满足标准规范和用户需求书的相关规定。

	2
	消防安全评估报告
	评估报告应该包括以下内容：

①单位概况及消防安全基本情况；

②评估依据及评估内容；

③车站、区间隧道、附属场所消防安全现状及存在的问题；

④典型问题汇总及改善建议；

⑤评估结果。

	3
	消防设施检测报告
	消防设施检测报告应该包括以下内容：

①建筑工程消防设施检查评定报告；

②各设备设施检测记录表。

	4
	电气防火检测报告
	电气防火检测报告应该包括以下内容：

①建筑工程电气防火检测评定报告；
②电气设施消防安全检测评价综合说明；

③电气防火检测评价报告。

	5
	当地消防主管部门出具的报告接收函或其他相关资料
	须提供当地消防主管部门出具的报告接收函或其他相关接收证明资料。


验收资料

消防安全评估、消防设施检测、电气防火检测工作方案。

以线路为单位出具的消防安全评估报告，以站点、场、段为单位出具的消防设施检测报告，以站点、场、段为单位出具的电气防火检测报告。

验收成果

★谈判单位在合同规定时间内分别提供完整齐全消防安全评估报告、消防设施检测报告、电气防火检测报告以及当地消防主管部门针对三份报告分别出具的报告接收函或其他相关接收证明资料。

七、考核标准

根据用户需求书中的相关条款，由采购单位对谈判单位进行考核评分，并按分值等级进行相关考核。当考核项目适用于两种及以上考核标准情形的，按就重原则考核，但不重复考核。因谈判单位原因造成设备故障、客伤、采购单位或第三方财产或人身损害的，除负责赔偿责任外，还需向采购单位赔付由采购单位依据安全事故的性质、受伤人员数量、受伤害的程度、采购单位的名誉、形象受损的范围和程度等确定的金额，并承担采购单位因此发生的诉讼费、律师费等一切费用及相应的法律责任。

谈判单位违反采购单位相关制度、规定，按照表三质量考核标准、表四考核支付表执行（包括但不限于）：

质量考核标准

	表三  质量考核标准表

	序号
	考核内容
	处罚结果
	备注

	1
	不能在服务期限内取得当地消防主管部门针对消防安全评估报告、消防设施检测报告、电气防火检测报告分别出具的报告接收函或其他证明资料。
	每推迟1天扣4分，累计推迟X天，扣4*X分。
	

	2
	消防安全评估报告、消防设施检测报告、电气防火检测报告不能在服务期限内提交的。
	每推迟1个工作日扣4分，累计推迟X天，扣4*X分。
	

	3
	谈判单位收到采购单位以电话、信息或邮件等方式告知的开展本项目相关工作后，两个工作日内不能及时做出有效的响应，且无正当理由延缓或拖延项目开展的。
	每推迟1个小时扣4分，累计推迟X小时，扣4*X分。
	

	4
	谈判单位人员在采购单位作业范围内吸烟。
	每人次扣3分。
	

	5
	谈判单位人员未经允许私自触碰采购单位设备、乱拉乱接电线。
	每人次扣3分。
	

	6
	谈判单位人员在采购单位作业范围未按要求正确穿戴安全帽、荧光衣和劳保鞋等劳动防护用品。
	每人次扣3分。
	

	7
	谈判单位人员携带或使用易燃、易爆物品进入车站或其他作业场所。
	每人次扣3分。
	

	8
	谈判单位人员未经允许私自进入车站、轨行区、各设备房等作业场所。
	每次扣3分。
	

	9
	服务过程出现其他违反采购单位其他制度。
	每次扣3分。
	

	10
	谈判单位评估和检测仪器、生活垃圾或其他物资遗漏轨行区。
	每次扣4分。
	

	11
	因谈判单位评估、检测仪器设备原因，发生影响运营、客服、造成列车晚点、设备故障等现象。
	每次扣10分。
	

	12
	谈判单位未经采购单位同意，更换项目负责人。
	每次扣12分。
	


以上同一考核项目出现3次及以上一般安全问题，或累计扣分项超过30分，采购单位有权解除合同，并由谈判单位承担解除服务合同给采购单位造成的全部经济损失和法律责任。
因谈判单位原因给采购单位造成影响运营安全的采购单位规定的事苗及以上的安全事件，直接扣30分，且采购单位有权解除合同，并由谈判单位承担解除服务合同给采购单位造成的全部经济损失和法律责任。

因谈判单位原因给采购单位造成影响运营安全的一般及以上的安全事故，采购单位直接解除合同，并由谈判单位承担解除服务合同给采购单位造成的全部经济损失和法律责任。

	表四 考核支付表

	考核等级
	考核标准及应用（基础分100分）
	备注

	A级
	综合考评分≥90分,支付比例100%。
	

	B级
	80分≤综合考评分<90分，支付比例90%。
	扣除10%合同价

	C级
	70分≤综合考评分<80分，支付比例80%。
	扣除20%合同价

	D级
	60分≤综合考评分<70分，支付比例70%。
	扣除30%合同价

	
	
	

	当综合考评分90分以上（含90分）时，按照《运营公司承包商安全管理办法》相关规定进行考核，当综合考评分数在90分以下时，按照此表扣除相对应的服务费，扣除费用不再支付。同时，供应商应遵守《运营公司承包商安全管理办法》的相关规定。


	附件一                       电气防火检测项目表

	项目
	标准要求
	检测结果
	单项

评定
	类别

	400V配电室配电柜
	电器配件动作灵活可靠，接触良好，触头无烧熔痕迹
	
	
	

	
	各相电流、中性线电流应符合相关要求，PE线无异常电流，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10％（含）以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	低压开关电气连接点，插座、接线端子温度不超过《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》表2规定值，且同相上下端子或接点温度差应小于10℃，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10％（含）以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	低压电器端子、插座、开关及其触头、导体（外壳）对地不应有爬电、打火、放电现象，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10％（含）以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	导线之间或导线与设备连接应接触良好、牢固可靠，导线芯线和接点长期工作最高允许温度应符合《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》表3规定，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10%以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	绝缘导线相间及相地间绝缘电阻值不应小于0.5MΩ，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10％以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	电力电缆表面允许温升应符合《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》表4的规定，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10%以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	交流低压母线，母线连接处最高允许温度应符合《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》表5中的规定值，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10%以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A） 
	
	
	

	
	绝缘导线不应有严重老化腐蚀、机械损伤现象，导线芯连接后绝缘带应包缠均匀紧密。接线端子根部与绝缘层空隙，应用绝缘带严密包扎
	
	
	

	环控电控室控制柜
	电器配件动作灵活可靠，接触良好，触头无烧熔痕迹
	
	
	

	
	工作电流正常时不得超过额定电流值，三相电流应平衡，任意两相间电流差值应小于额定电流的10％，实际测量值(温度、绝缘强度、电流等)多于或少于(向隐患方向发展)标准规定数值的10％以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	电气设备连接点，壳体等不应有打火放电现象，实际测量值(温度、绝缘强度、电流等)多于或少于(向隐患方向发展)标准规定数值的10％以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	电动机定子绕组滑环温度，应不超过《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》表7中的数值，滑动轴承温度不应超过80％，滚动轴承温度不超过95℃，实际测量值(温度、绝缘强度、电流等)多于或少于(向隐患方向发展)标准规定数值的10％以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	交流稳压设备的变压器线圈温升应小于60K，实际测量值(温度、绝缘强度、电流等)多于或少于(向隐患方向发展)标准规定数值的10％以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	导线、电气设备的连接点、接线端子等的温升不得超过《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》表2、表5、表1中的规定数值，实际测量值(温度、绝缘强度、电流等)多于或少于(向隐患方向发展)标准规定数值的10％以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	照明配电室配电箱
	电器配件动作灵活可靠，接触良好，触头无烧熔痕迹
	
	
	

	
	各相电流、中性线电流应符合相关要求，PE线无异常电流，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10％（含）以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	低压开关电气连接点，插座、接线端子温度不超过《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》表2规定值，且同相上下端子或接点温度差应小于10℃，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10％（含）以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	低压电器端子、插座、开关及其触头、导体（外壳）对地不应有爬电、打火、放电现象，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10％（含）以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	导线之间或导线与设备连接应接触良好、牢固可靠，导线芯线和接点长期工作最高允许温度应符合《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》表3规定，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10%以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	绝缘导线相间及相地间绝缘电阻值不应小于0.5MΩ，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10％以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	电力电缆表面允许温升应符合《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》表4的规定，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10%以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	交流低压母线，母线连接处最高允许温度应符合《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》表5中的规定值，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10%以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A） 
	
	
	

	
	绝缘导线不应有严重老化腐蚀、机械损伤现象，导线芯连接后绝缘带应包缠均匀紧密。接线端子根部与绝缘层空隙，应用绝缘带严密包扎
	
	
	

	车站出入口处配电箱
	电器配件动作灵活可靠，接触良好，触头无烧熔痕迹
	
	
	

	
	各相电流、中性线电流应符合相关要求，PE线无异常电流，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10％（含）以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	低压开关电气连接点，插座、接线端子温度不超过《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》表2规定值，且同相上下端子或接点温度差应小于10℃，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10％（含）以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	低压电器端子、插座、开关及其触头、导体（外壳）对地不应有爬电、打火、放电现象，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10％（含）以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	导线之间或导线与设备连接应接触良好、牢固可靠，导线芯线和接点长期工作最高允许温度应符合《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》表3规定，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10%以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	绝缘导线相间及相地间绝缘电阻值不应小于0.5MΩ，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10％以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	电力电缆表面允许温升应符合《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》表4的规定，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10%以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	交流低压母线，母线连接处最高允许温度应符合《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》表5中的规定值，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10%以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A） 
	
	
	

	
	绝缘导线不应有严重老化腐蚀、机械损伤现象，导线芯连接后绝缘带应包缠均匀紧密。接线端子根部与绝缘层空隙，应用绝缘带严密包扎
	
	
	

	EPS应急照明室配电柜
	电器配件动作灵活可靠，接触良好，触头无烧熔痕迹
	
	
	

	
	各相电流、中性线电流应符合相关要求，PE线无异常电流，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10％（含）以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	低压开关电气连接点，插座、接线端子温度不超过《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》表2规定值，且同相上下端子或接点温度差应小于10℃，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10％（含）以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	低压电器端子、插座、开关及其触头、导体（外壳）对地不应有爬电、打火、放电现象，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10％（含）以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	导线之间或导线与设备连接应接触良好、牢固可靠，导线芯线和接点长期工作最高允许温度应符合《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》表3规定，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10%以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	绝缘导线相间及相地间绝缘电阻值不应小于0.5MΩ，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10％以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	电力电缆表面允许温升应符合《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》表4的规定，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10%以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	交流低压母线，母线连接处最高允许温度应符合《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》表5中的规定值，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10%以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A） 
	
	
	

	
	绝缘导线不应有严重老化腐蚀、机械损伤现象，导线芯连接后绝缘带应包缠均匀紧密。接线端子根部与绝缘层空隙，应用绝缘带严密包扎
	
	
	

	信号设备室电源设备 
	电器配件动作灵活可靠，接触良好，触头无烧熔痕迹
	
	
	

	
	各相电流、中性线电流应符合相关要求，PE线无异常电流，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10％（含）以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	低压开关电气连接点，插座、接线端子温度不超过《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》表2规定值，且同相上下端子或接点温度差应小于10℃，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10％（含）以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	低压电器端子、插座、开关及其触头、导体（外壳）对地不应有爬电、打火、放电现象，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10％（含）以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	导线之间或导线与设备连接应接触良好、牢固可靠，导线芯线和接点长期工作最高允许温度应符合《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》表3规定，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10%以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	绝缘导线相间及相地间绝缘电阻值不应小于0.5MΩ，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10％以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	电力电缆表面允许温升应符合《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》表4的规定，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10%以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	交流低压母线，母线连接处最高允许温度应符合《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》表5中的规定值，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10%以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A） 
	
	
	

	
	绝缘导线不应有严重老化腐蚀、机械损伤现象，导线芯连接后绝缘带应包缠均匀紧密。接线端子根部与绝缘层空隙，应用绝缘带严密包扎
	
	
	

	通信设备室电源设备
	电器配件动作灵活可靠，接触良好，触头无烧熔痕迹
	
	
	

	
	各相电流、中性线电流应符合相关要求，PE线无异常电流，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10％（含）以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	低压开关电气连接点，插座、接线端子温度不超过《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》表2规定值，且同相上下端子或接点温度差应小于10℃，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10％（含）以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	低压电器端子、插座、开关及其触头、导体（外壳）对地不应有爬电、打火、放电现象，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10％（含）以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	导线之间或导线与设备连接应接触良好、牢固可靠，导线芯线和接点长期工作最高允许温度应符合《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》表3规定，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10%以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	绝缘导线相间及相地间绝缘电阻值不应小于0.5MΩ，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10％以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	电力电缆表面允许温升应符合《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》表4的规定，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10%以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	交流低压母线，母线连接处最高允许温度应符合《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》表5中的规定值，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10%以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A） 
	
	
	

	
	绝缘导线不应有严重老化腐蚀、机械损伤现象，导线芯连接后绝缘带应包缠均匀紧密。接线端子根部与绝缘层空隙，应用绝缘带严密包扎
	
	
	

	综合监控设备室UPS电源
	电器配件动作灵活可靠，接触良好，触头无烧熔痕迹
	
	
	

	
	各相电流、中性线电流应符合相关要求，PE线无异常电流，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10％（含）以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	低压开关电气连接点，插座、接线端子温度不超过《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》表2规定值，且同相上下端子或接点温度差应小于10℃，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10％（含）以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	低压电器端子、插座、开关及其触头、导体（外壳）对地不应有爬电、打火、放电现象，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10％（含）以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	导线之间或导线与设备连接应接触良好、牢固可靠，导线芯线和接点长期工作最高允许温度应符合《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》表3规定，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10%以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	绝缘导线相间及相地间绝缘电阻值不应小于0.5MΩ，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10％以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	电力电缆表面允许温升应符合《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》表4的规定，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10%以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	交流低压母线，母线连接处最高允许温度应符合《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》表5中的规定值，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10%以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A） 
	
	
	

	
	绝缘导线不应有严重老化腐蚀、机械损伤现象，导线芯连接后绝缘带应包缠均匀紧密。接线端子根部与绝缘层空隙，应用绝缘带严密包扎
	
	
	

	综合监控室配电柜
	电器配件动作灵活可靠，接触良好，触头无烧熔痕迹
	
	
	

	
	各相电流、中性线电流应符合相关要求，PE线无异常电流，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10％（含）以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	低压开关电气连接点，插座、接线端子温度不超过《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》表2规定值，且同相上下端子或接点温度差应小于10℃，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10％（含）以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	低压电器端子、插座、开关及其触头、导体（外壳）对地不应有爬电、打火、放电现象，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10％（含）以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	导线之间或导线与设备连接应接触良好、牢固可靠，导线芯线和接点长期工作最高允许温度应符合《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》表3规定，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10%以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	绝缘导线相间及相地间绝缘电阻值不应小于0.5MΩ，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10％以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	电力电缆表面允许温升应符合《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》表4的规定，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10%以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	交流低压母线，母线连接处最高允许温度应符合《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》表5中的规定值，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10%以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A） 
	
	
	

	
	绝缘导线不应有严重老化腐蚀、机械损伤现象，导线芯连接后绝缘带应包缠均匀紧密。接线端子根部与绝缘层空隙，应用绝缘带严密包扎
	
	
	

	通信设备房配电柜
	电器配件动作灵活可靠，接触良好，触头无烧熔痕迹
	
	
	

	
	各相电流、中性线电流应符合相关要求，PE线无异常电流，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10％（含）以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	低压开关电气连接点，插座、接线端子温度不超过《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》表2规定值，且同相上下端子或接点温度差应小于10℃，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10％（含）以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	低压电器端子、插座、开关及其触头、导体（外壳）对地不应有爬电、打火、放电现象，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10％（含）以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	导线之间或导线与设备连接应接触良好、牢固可靠，导线芯线和接点长期工作最高允许温度应符合《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》表3规定，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10%以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	绝缘导线相间及相地间绝缘电阻值不应小于0.5MΩ，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10％以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	电力电缆表面允许温升应符合《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》表4的规定，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10%以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	交流低压母线，母线连接处最高允许温度应符合《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》表5中的规定值，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10%以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A） 
	
	
	

	
	绝缘导线不应有严重老化腐蚀、机械损伤现象，导线芯连接后绝缘带应包缠均匀紧密。接线端子根部与绝缘层空隙，应用绝缘带严密包扎
	
	
	

	车站站厅AFC终端设备
	电器配件动作灵活可靠，接触良好，触头无烧熔痕迹
	
	
	

	
	电气设备连接点，壳体等不应有打火放电现象，实际测量值(温度、绝缘强度、电流等)多于或少于(向隐患方向发展)标准规定数值的10％以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	导线、电气设备的连接点、接线端子等的温升不得超过《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》表2、表5、表1中的规定数值，实际测量值(温度、绝缘强度、电流等)多于或少于(向隐患方向发展)标准规定数值的10％以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	AFC设备专用配电柜
	电器配件动作灵活可靠，接触良好，触头无烧熔痕迹
	
	
	

	
	低压开关电气连接点，插座、接线端子温度不超过《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》表2规定值，且同相上下端子或接点温度差应小于10℃，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10％（含）以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	低压电器端子、插座、开关及其触头、导体（外壳）对地不应有爬电、打火、放电现象，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10％（含）以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	导线之间或导线与设备连接应接触良好、牢固可靠，导线芯线和接点长期工作最高允许温度应符合《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》表3规定，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10%以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	绝缘导线相地间绝缘电阻值不应小于0.5MΩ，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10％以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	电力电缆表面允许温升应符合《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》表4的规定，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10%以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	AFC设备专用UPS电源
	电器配件动作灵活可靠，接触良好，触头无烧熔痕迹
	
	
	

	
	电流应符合相关要求，PE线无异常电流，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10％（含）以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	低压开关电气连接点，插座、接线端子温度不超过《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》表2规定值，且同相上下端子或接点温度差应小于10℃，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10％（含）以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	低压电器端子、插座、开关及其触头、导体（外壳）对地不应有爬电、打火、放电现象，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10％（含）以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	导线之间或导线与设备连接应接触良好、牢固可靠，导线芯线和接点长期工作最高允许温度应符合《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》表3规定，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10%以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	绝缘导线相间及相地间绝缘电阻值不应小于0.5MΩ，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10％以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	电力电缆表面允许温升应符合《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》表4的规定，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10%以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	绝缘导线不应有严重老化腐蚀、机械损伤现象，导线芯连接后绝缘带应包缠均匀紧密。接线端子根部与绝缘层空隙，应用绝缘带严密包扎
	
	
	

	低压断路器、接触器、熔断器、负荷开关
	各电器连接部位无过热、锈蚀、烧伤、熔焊痕迹
	
	
	

	
	各设备套管、瓷件、附件无破损、裂纹、无放电痕迹
	
	
	

	
	各相进出线接线端子无漏电、击穿现象
	
	
	

	
	电气开关、接触器等靠近高温物体、可燃物或安装在可燃结构上时，应采用隔热散热措施
	
	
	

	配电箱（盘）和开关箱
	配电箱（盘）和开关箱内导线绝缘良好，排列整齐，固定可靠，导线端头应用螺栓紧固，并有防松装置，
	
	
	

	
	配电箱（盘）和开关箱内电器配件动作灵活可靠，接触良好，触头无烧熔痕迹
	
	
	

	
	照明配电箱（盘）内，对TN-S接地系统应分别设置中性线（N线）、保护地线（PE线）汇流排，N线和PE线分别接各自汇流排上，不得绞接，编号明显
	
	
	

	插座及照明开关
	单相两孔插座，右孔（或上孔）与相线相接，左孔（或下孔）与零线相接；单相三孔插座，面对插座的右孔与相线连接，左孔与零线相接，上孔与PE线相接，PE线不得与零线相接
	
	
	

	
	使用I类家用电器的场所，应设带有保护线触头的电源插座，并将该触头与PE线连成电气通路
	
	
	

	
	插座接地（PE）线应采用与相线导线截面、绝缘等级相同的铜芯线，且不少于2.5mm2
	
	
	

	低压配电线路
	室内配电应采用0.45／0.75kV以上额定电压绝缘导线，额定电压不低于0.6／1.0kV电力电缆
	
	
	

	
	在三相四线或二相三线配电线路中，当用电负荷大部分为单相负荷或三相电流严重不平衡时，其N线或PEN线截面不宜小于相线截面，以气体放电灯为主要负荷回路中，N线截面不应小于相线截面
	
	
	

	
	公共场所配电线路应采用不小于2.5mm2铜芯绝缘导线，吊顶灯不应采用各种聚乙烯绝缘铜芯导线明敷设
	
	
	

	
	穿线金属管应可靠接地，金属软管与接线盒（箱）连接处应采用锁母固定且应接地
	
	
	

	
	在无可燃物吊顶内，应采用阻燃塑料管配线，不同回路不应穿同一管内
	
	
	

	
	导线与灯具、开关插座、吊扇，壁扇等电器设备连接应在设备接线盒内压接，截面10mm2及以下单股铜芯线可与设备端子连接，2.5mm2及以下多股铜芯线应搪锡或压接端子后与设备连接，大于2.5 mm2多股铜线除设备自带插接式端子外，应焊锡或压接端子与设备连接，接线端子连线不得多于两根
	
	
	

	
	绝缘导线不应有严重老化腐蚀、机械损伤现象，导线芯连接后绝缘带应包缠均匀紧密。接线端子根部与绝缘层空隙，应用绝缘带严密包扎
	
	
	

	
	三相四线制中应采用四芯电缆，不应采用三芯电缆另加一根单芯电缆或以导线、电缆金属护层作中性线，如另设PE线应靠近电缆敷设
	
	
	

	
	电力电缆芯线相间和中间接头引线及接线端子接触良好，无过热现象，接地线无松动断股现象
	
	
	

	
	电力电缆终端头和中间头应绝缘良好，密封防潮和保护层无机械损伤，绝缘套管应完整清洁，绝缘胶应无塌陷、无软化现象，电缆终端头应无漏油情况，铅包及封铅无龟裂现象
	
	
	

	
	电力电缆终端盒和接头盒的接地线（PE）应采用铜线或镀锡铜丝编织线，三芯电力电缆终端端口的金属护套应接地良好，钢铠装应锡焊接地线，其截面不应小于《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》中表1的要求。 
	
	
	

	
	电缆通过零序电流互感器时，电缆金属护套和接地线应对地绝缘，电缆接地点在互感器以下时，接地线应直接接地，接地点在互感器以上时接地线应穿过互感器接地
	
	
	

	低压配电装置仪器检查
	各相电流、中性线电流应符合相关要求，PE线无异常电流，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10％（含）以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	低压开关电气连接点，插座、接线端子温度不超过《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》表2规定值，且同相上下端子或接点温度差应小于10℃，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10％（含）以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	低压电器端子、插座、开关及其触头、导体（外壳）对地不应有爬电、打火、放电现象，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10％（含）以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	导线之间或导线与设备连接应接触良好、牢固可靠，导线芯线和接点长期工作最高允许温度应符合《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》表3规定，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10%以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	绝缘导线相间及相地间绝缘电阻值不应小于0.5MΩ，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10％以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	电力电缆表面允许温升应符合《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》表4的规定，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10%以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	交流低压母线，母线连接处最高允许温度应符合《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》表5中的规定值，实际测量值（温度、绝缘强度、电流等）多于或少于（向隐患方向发展）标准规定数值的10%以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	剩余电流动作保护器
	剩余电流动作保护装置负载侧的N线，只能作为中性线，不得与其他回路共用，且不能重复接地；PEN线或PE线不应穿过剩余电流保护器的互感器
	
	
	

	
	剩余电流动作保护器及其与之配套使用的短路保护电器，在任何情况下，不应单独切断N线
	
	
	

	
	电子式剩余电流保护装置，工作年限一般为六年，超过规定年限应进行全面检测，根据检测结果，决定可否继续运行；剩余电流保护装置进行特性试验时，应使用经国家有关部门检测     的专用测试设备，由专业人员进行，严禁利用相线直接对地短路或利用动物作为试验的方法
	
	
	

	
	剩余电流动作保护器失灵时，应及时修理或更换，不应跨接、短接使用剩余电流动作保护器
	
	
	

	
	手动操作剩余电流动作保护试验装置，应动作正常
	
	
	

	照明装置
	灯具不得直接安装在可燃物件上，当灯具高温部位靠近可燃物时，应采取隔热散热措施
	
	
	

	
	按灯具安装场所及用途，引进单个灯具的导线最小截面应符合《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》表6的规定 
	
	
	

	
	照明灯具与可燃物之间距离应符合以下要求： 1）普通灯具不应小于0.3m； 2）高温灯具（聚光灯，碘钨灯）不应小于0.5m： 3）影剧院用面光灯，耳光灯不应小于0.5m： 4）容量100～500W灯具不应小于0.5m： 5）容量500～2000W灯具不应小于0.7m； 6）容量2000W以上灯具不应小于1.2m。 
	
	
	

	电动机
	电动机应安装在牢固的机座上，机座周围应有适当的通道，与其它低压带电体、可燃物之间的距离不应小于1.0m，并应保持干燥清洁
	
	
	

	交流稳压设备
	整流器工作电流不应超过额定电流，不应超负荷运行
	
	
	

	
	柜体内螺栓连接的导线应无松动，专用端子压接应牢固无开裂，焊接连接的导线应无脱焊、虚焊、碰壳及短路
	
	
	

	空调器具
	电源插头应与插座匹配，分体式空调穿管应选用不燃或难燃材料套管保护，接线端子应接线牢固，接地可靠
	
	
	

	
	空调器应安装在不可燃结构上，周围可燃物距离应不小于0.1m，空调器压缩机，风扇电机应无异常声响
	
	
	

	低压用电设备仪器检查
	荧光灯镇流器最高允许温度不应超过Tw值，如无标出时，其最高温度不得超过（内有衬纸）95℃和（内无衬纸）85℃；电容器外壳温度不应超过Tc值，如无标示，则最高允许温度不得超过40℃，实际测量值(温度、绝缘强度、电流等)多于或少于(向隐患方向发展)标准规定数值的10％以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	工作电流正常时不得超过额定电流值，三相电流应平衡，任意两相间电流差值应小于额定电流的10％，实际测量值(温度、绝缘强度、电流等)多于或少于(向隐患方向发展)标准规定数值的10％以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	电气设备连接点，壳体等不应有打火放电现象，实际测量值(温度、绝缘强度、电流等)多于或少于(向隐患方向发展)标准规定数值的10％以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	电动机定子绕组滑环温度，应不超过《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》表7中的数值，滑动轴承温度不应超过80％，滚动轴承温度不超过95℃，实际测量值(温度、绝缘强度、电流等)多于或少于(向隐患方向发展)标准规定数值的10％以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	交流稳压设备的变压器线圈温升应小于60K，实际测量值(温度、绝缘强度、电流等)多于或少于(向隐患方向发展)标准规定数值的10％以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	

	
	导线、电气设备的连接点、接线端子等的温升不得超过《湖南省建筑消防设施和电气防火检测规程（试行）》表2、表5、表1中的规定数值，实际测量值(温度、绝缘强度、电流等)多于或少于(向隐患方向发展)标准规定数值的10％以下(C)或10％至30％（含）（B）或30％以上（A）
	
	
	


