长沙市轨道交通2号线运营期2020年-2023年警用通信委外维保服务项目
用户需求书
编制时间：二0二零年六月
目录

3一、项目概况及招标范围


3

（一）项目概况

3

（二）招标范围

3二、项目计划


3三、相关技术标准及规范


4四、项目实施要求


4

（一）设备维护一般要求

4

（二）工作内容及技术要求

8五、项目验收


9

（一）项目验收流程

9

（二）考核内容及标准

12六、其他要求




一、项目概况及招标范围
项目概况

长沙市轨道交通2号线（含各车站、公安指挥中心、派出所等）警用通信系统由警用无线集群通信、公安视频监控、警用计算机网络、公安调度电话和通信电源等组成。根据公安工作特点，系统要求24小时不间断运行，因此需要专业人员对整套系统进行跟踪维护。

招标范围

本项目包括了长沙市轨道交通2号线全线（含各车站、公安指挥中心、派出所等）所有警用无线集群通信、公安视频监控、警用计算机网络、公安调度电话和通信电源系统设备、附属设备及相关软件的定期预防性维护（包括年检、半年检）、故障维修、应急抢修、技术支持、系统设备及附属设备施工的临时任务。

二、项目计划

实际服务时间以采购单位发出的进场通知起算，总计36个月。

相关技术标准及规范

谈判单位应严格按照下列技术标准及规范等相关标准（包括以下国内技术标准、规范及同行业相关经验，但不限于以下内容）执行，以下标准如有更新，须按最新标准执行：
	表一 标准汇总表

	序号
	标准代号
	标准名称

	1
	GB50157－2013
	《地铁设计规范》

	2
	CGY/G-107-001-A/1
	《运营公司设备设施质量管理办法》

	3
	CGY／G-105-005-A／0
	《运营公司承包商安全管理办法》


四、项目实施要求
（一）工作时间与范围

工作时间和要求

要求现场维护人员保持24小时通讯畅通，接到故障后必须60分钟内到达故障现场进行抢修。

服务范围：

该项目包含2号线车站（梅溪湖西站-光达站）、车辆段、光达派出所、指挥中心的警用通信设备。需维保的设备包括但不限于表二内容：

	表二：2号线警用通信系统设备清单

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量

	一
	警用无线集群通信系统
	　
	　
	　

	1
	数字集群网管终端
	p6-1295cn
	套
	1

	2
	同播系统网管终端（含显示器）
	p6-1295cn
	套
	2

	3
	集群系统交换中心核心网路由器
	RT-MSR3020-AC-H3
	套
	1

	4
	集群系统交换中心核心防火墙 
	F100-A
	套
	1

	5
	集群系统交换中心核心网电源PDU               
	-
	套
	1

	6
	集群系统交换中心MTU媒体转换单元        
	MTU-201 
	套
	1

	7
	集群系统交换中心核心交换机
	H3C S7500E
	套
	1

	8
	集群系统交换中心接入交换机
	H3C S3100
	套
	1

	9
	集群系统交换中心控制服务器（硬件）
	X3650M4
	套
	2

	10
	同播系统交换中心控制服务器（硬件）
	DL380G7
	套
	2

	11
	同播系统交换中心以太网交换机
	SLM224G2
	套
	2

	12
	同播系统交换中心KVM抽拉式多电脑切换器
	ATEN CL5808 8端口双滑轨LCD KVM多
	套
	2

	13
	集群系统调度台
	R210II
	套
	1

	14
	常规同播系统调度终端（含显示器）
	p6-1295cn
	套
	2

	15
	数字集群分基站
	QH-1327-BS
	套
	23

	16
	室内天线
	TQJ-0306XTL
	套
	350

	17
	1-5/8"漏泄同轴电缆
	HLRHTSMYZ-50-42
	米
	57451

	
	
	
	
	

	二
	公安视频监控系统
	　
	　
	　

	1
	轨道交通车站及区间设备及材料
	　
	　
	　

	1.1
	前端音视频信号采集设备 
	　
	套
	23

	1.2
	视频服务器（含流媒体、视频管理或数据管理等功能所需服务器及相关软件）
	　
	套
	23

	1.2.1
	视频管理服务器
	DL580 G7
	台
	46

	1.3
	图像存储设备 
	　
	套  
	23

	1.3.1
	车站录像服务器
	TS-C100BK
	台
	23

	1.3.2
	磁盘阵列主机
	NI0Z1VX1600
	台
	23

	1.3.3
	磁盘阵列扩展柜
	NI0Z1DE1124
	台
	24

	1.4
	监视工作站 
	　
	套 
	46

	1.4.1
	车站监控终端（含显示器）
	M8300t
	台
	46

	1.4.2
	视频控制终端软件
	TS6002-CC-SX9.0
	套
	46

	1.5
	设备机柜（高2200mm） 
	定制
	套 
	46

	1.6
	光电转换器
	　
	套
	23

	2
	轨道交通公安指挥中心设备及材料
	　
	　
	　

	2.1
	中心服务器（含流媒体、视频管理或数据管理等功能所需服务器及相关软件） 
	　
	套  
	1

	2.2
	图像存储设备 
	　
	套 
	1

	2.2.1
	中心录像服务器
	TS-C100BK
	台
	1

	2.2.2
	磁盘阵列主机
	NI0Z1VX1600
	台
	1

	2.2.3
	磁盘阵列扩展柜
	NI0Z1DE1124
	台
	1

	2.3
	监视工作站 
	　
	套 
	2

	2.3.1
	中心监控终端（含显示器）
	M8300t
	台
	2

	2.3.2
	视频控制终端软件
	TS6002-CC-SX9.0
	套
	2

	2.4
	监视墙（12×42″LCD 屏+1块103″PDP屏+1块双色LED屏（2.40m×0.26m）
	　
	套 
	1

	2.4.1
	42″LCD 液晶显示屏
	BDL4225E
	块
	12

	2.4.2
	103″PDP屏
	TH-103PF12C
	块
	1

	2.4.3
	双色LED屏（2.40m×0.26m）
	TS-L001
	块
	1

	2.4.4
	电视墙
	定制
	套
	1

	2.4.5
	安装附件
	定制
	套
	1

	2.5
	视频光端机（16路）
	OP-SP-16000
	套 
	1

	2.6
	视频矩阵（128×128）  
	　
	套
	1

	2.6.1
	矩阵
	V2060AX-128X128
	台
	1

	2.6.2
	码分配器
	V2411-485
	台
	1

	2.7
	设备机柜（高 2200mm） 
	定制
	套
	2

	2.8
	网管设备 
	　
	套
	1

	2.8.1
	网管终端
	M8300t
	台
	1

	2.8.2
	网管服务器
	DL580 G7
	台
	1

	2.8.3
	中心网管服务软件模块
	TS6002-NS-SX9.0
	套
	1

	3
	轨道交通派出所设备及材料
	　
	　
	　

	3.1
	视频服务器（含流媒体、视频管理或数据管理等功能所需服务器及相关软件）
	　
	套
	1

	3.2
	图像存储设备 
	　
	套
	1

	3.2.1
	派出所录像服务器
	TS-C100BK
	台
	1

	3.2.2
	磁盘阵列主机
	NI0Z1VX1600
	台
	1

	3.2.3
	磁盘阵列扩展柜
	NI0Z1DE1124
	台
	1

	3.3
	监视工作站 
	　
	套
	2

	3.3.1
	中心监控终端（含显示器）
	M8300t
	台
	2

	3.3.2
	视频控制终端软件
	TS6002-CC-SX9.0
	套
	2

	3.4
	监视墙（12×42″LCD屏） 
	　
	套
	1

	3.4.1
	42″LCD 液晶显示屏
	BDL4225E
	块
	12

	3.4.2
	电视墙
	　
	套
	1

	3.4.3
	安装附件
	定制
	批
	1

	3.5
	解码器（12路） 
	　
	套
	1

	3.5.1
	2路高清解码器
	TS-1500DC
	台
	6

	3.6
	视频光端机（8路） 
	OP-SP-8000
	套
	1

	3.7
	视频矩阵（32×32） 
	　
	套
	1

	3.7.1
	矩阵
	V2020AX-32X32
	台
	1

	3.7.2
	码分配器
	V2411-485
	台
	1

	3.8
	设备机柜（高 2200mm） 
	　
	套
	2

	3.9
	HDMI光端机
	OB934×D
	对
	12

	3.10
	光电转换器
	　
	套
	1

	3.10.1
	工业以太网收发器机框
	OP-EC-1130N-Chassis
	台
	1

	3.10.2
	工业以太网收发器
	OP-EC- 1120N-1E-1S
	对
	5

	3.11
	高清网络固定摄像机 
	　
	套
	6

	3.11.1
	高清彩色枪机
	V6202-T0224
	台
	6

	3.11.2
	镜头
	YV3.4*3.8SA-SA1L
	个
	6

	3.11.3
	防护罩
	定制
	套
	6

	3.11.4
	摄像机专用吊杆
	定制
	根
	6

	3.12
	定向性拾音器
	TS-V002
	个
	6

	三
	警用计算机网络系统（含公安调度电话系统）
	　
	　
	　

	1
	数据库服务器
	3850X5
	套　
	2

	2
	VOIP接入服务器（含硬件及语音用户端口软件许可）
	U1980
	套
	1

	3
	防火墙
	USG5120
	套
	24

	4
	S9306核心交换机（含硬件及软件许可）
	S9306
	套
	1

	5
	S7706汇聚交换机（含硬件及软件许可）
	S7706　
	套　
	4　

	6
	S5710接入交换机（含硬件及软件许可）
	S5710-52C-EI　
	套　
	24

	7
	网络管理终端（含系统软件及软件许可）
	eSight　
	套　
	1　

	8
	语音接入网关>=30线（含用户电缆）
	IAD132E　
	套　
	2　

	9
	语音接入网关>=4线
	IAD104H　
	套　
	23　

	10
	功能模块-eSpace UC300-UC300 统一通信应用服务器-RH2285-国内版（含EMS网元管理许可）
	UC300
	套
	1 

	11
	语音中继网关（含4E1数字中继板，并入VOIP服务器）
	U1980　
	套　
	1　

	12
	电话机
	步步高6082G
	台
	98

	13
	计算机终端（含系统软件）
	HP定制
	台
	54 

	
	
	
	
	

	四
	警用通信电源系统
	　
	　
	　

	　
	轨道交通车站及区间
	　
	　
	　

	1
	警务站设备
	　
	　
	　

	1.1
	UPS主机
	UHA1R-0100L
	台
	19

	1.2
	485卡
	485卡
	台
	19

	1.3
	交流配电屏
	DPSM-C2
	台
	19

	1.4
	UPS蓄电池
	power.comSB 80
	组
	19

	1.5
	UPS电池柜/架
	DH16-80C4
	个
	19

	1.6
	蓄电池在线巡检
	KHDJ-24C
	台
	19

	2
	警务（换乘）站设备
	　
	　
	　

	2.1
	UPS主机
	UHA3R-0160L 
	台
	4

	2.2
	485卡
	485卡
	台
	4

	2.3
	交流配电屏
	PDGJ-16/380-N1
	台
	4

	2.4
	UPS蓄电池
	power.comSB 60
	组
	4

	2.5
	UPS电池柜/架
	DH16-60C4
	个
	8

	2.6
	蓄电池在线巡检
	KHDJ-24C
	台
	4

	　
	轨道交通派出所
	　
	　
	　

	3
	派出所
	　
	　
	　

	3.1
	UPS主机
	UHA1R-0100L
	台
	2

	3.2
	485卡
	485卡
	台
	2

	3.3
	交流配电屏
	S1N-125/R 63 3P FFC
	台
	2

	3.4
	UPS蓄电池
	power.comSB 80
	组
	2

	3.5
	UPS电池柜/架
	DH16-80C4
	个
	2

	3.6
	蓄电池在线巡检
	KHDJ-24C
	台
	2

	4
	后台监控软件
	/
	套
	1


工作内容及技术要求

1、年度预防性检修

（1）年度性检修包括了设备的年检及半年检，谈判单位应严格按照检修标准及要求（详见附件1）执行，对车站及派出所（指挥中心）系统设备进行定期预防性检修，排除潜在的隐患。
（2）要求定期维护测试检查指标必须达到检修标准及要求（详见附件1）。

2、故障处理

（1）警用无线系统以及警用视频监视系统与公安天网系统对接,影响范围较大，谈判单位维护人员需要具备对无线基站、核心交换机等设备进行单独故障处理作业的能力。
（2）警用通信系统的使用方是公安警务人员，谈判单位需要负责与警务人员进行工作对接。

（3）设立24小时热线保障电话，需有专人接听。

（4）一般故障接报后必须在60分钟内到达故障现场进行抢修，故障临时处理时间要小于120分钟，故障恢复时间要在次日运营以前。

（5）单站或单系统瘫痪故障必须在30分钟内到达故障现场，临时处理时间要小于60分钟，故障恢复时间要在次日运营以前。

（6）全线所有系统瘫痪故障必须15分钟内到达故障现场，临时处理时间要小于30分钟，故障恢复时间要在2小时以内。
（7）谈判单位每月需提交正式故障处理报告，报告中须包括故障原因、处理过程等。

3、其他相关要求

（1）谈判单位须安排不少于5名维护人员参加采购单位开办的安全培训班，并考取施工负责人证，凡是今后需要在地铁站、隧道及轨行区范围内的施工作业，按采购单位相关规定及要求办理相关手续。

（2）谈判单位现场维护人员不得少于5人，其中包括一名项目经理，作为该项目第一安全责任人；四名现场维护技术人员。

（3）谈判单位为采购单位提供委外维护工作服务期间，应严格按照相关法律的规定，合法用工并全面保障谈判单位员工的合法权益。因谈判单位原因（包括但不限于拖欠员工工资、未购买/足额购买社会保险、发生工伤/非工伤纠纷等）给采购单位或第三方造成损失的，由谈判单位负责处理并承担全部赔偿责任。

五、项目验收

谈判单位按照要求进行维护保养工作在每个自然月结束后的5个工作日内以书面形式提交维护保养报告，采购单位每半年对谈判单位提交的维护保养成果及维护保养报告进行检验，达到合同要求的技术及质量标准，视为验收合格。

（一）项目验收

    1、项目验收时，谈判单位应提供维保周期内的维保报告、考核明细单等采购单位所需资料进行验收，采购单位将安排人员在对维保质量进行抽查，发现不符合维保质量要求的内容将对谈判单位进行考核，考核标准参考维保日常管理标准（详见表三）、检修管理标准（详见表四）、物资管理标准（详见表五）。

2、系统维保违约责任

谈判单位应严格按照维保标准与内容对系统进行维保作业，采购单位进行抽查，如发现达不到要求，将考核谈判单位相应的考评分，并且谈判单位还须重新维护直到通过采购单位验收达标为止。

（二）考核内容及标准

采购单位将从安全生产、维保管理、检修维修、物资管理等方面对谈判单位进行考核评分，并将考评结果纳入对谈判单位的半年度评定中，当有考评项目发生重复时以最高程度考评项为考评标准，人为因素及其产生的后果均产生处罚时，行为本身与事件结果均作处罚处理，谈判单位须无条件执行采购单位确定的最新指标标准及相关的管理办法、实施细则。

其它未提及的考评项目按照采购单位规章、制度执行。考评标准如下：

1、维保日常管理，详见表三：

	表三：维保日常管理标准

	考核内容
	扣分标准

	直接考核扣分内容
（以采购单位故障定责通报为准）
	单站中的单个系统瘫痪故障，每发生1次
	扣6分/次

	
	单站瘫痪故障，每发生1次
	扣11分/次

	
	单个系统全线瘫痪故障，每发生1次
	扣20分/次

	
	所有系统全线瘫痪故障，每发生1次
	扣41分/次

	
	如发生单个系统瘫痪的故障，故障期间造成了公安人员对于事故取证无监控画面情况进行投诉的，每发生1次
	扣41分/次

	
	如发生单个系统瘫痪的故障，故障期间造成了公安人员对于紧急情况下无线对讲工具无法通话情况进行投诉的，每发生1次
	扣41分/次

	其它情节
	如因谈判单位维保工作不到位，而使归口管理部门工作受到批评，产生不良影响，采购单位视情节对谈判单位进行处罚，如为谈判单位责任则谈判单位应承担所有责任，并进行以下考核：发生分公司通报批评的扣3-5分/次；发生集团公司通报批评的扣5-8分/次；发生媒体批评的扣8-10分/次。

	
	谈判单位人员应维护采购单位形象，不得在采购单位工作区域或公共区域与其它单位发生言语或者肢体冲突，发生此类情况将视情节严重情况扣3-8分/次。

	
	谈判单位人员私传采购单位相关资料、传播虚假信息，扣3分/次。
谈判单位人员在采购单位工作区域或公共区域应该注重仪表仪容及形象，发现任意躺坐、嬉戏打闹、大声喧哗的，采购单位对谈判单位扣1分/人/次。　

	
	采购单位组织的维保协调会议，谈判单位人员无故不参加，扣3分/次；请假不参会，扣1.5分/次；会议迟到，扣1分/次。　


2、检修管理，详见表四：

	表四：检修管理标准

	考核内容
	扣分标准

	检修维护管理
	计划
	1）未按期向采购单位提交各级检修计划
	1分/次

	
	
	2）检修计划未按采购单位规定和要求编制、安排不合理、日期或文字描述错误
	0.5分/每处

	
	
	3）未征得采购单位同意私自调整检修计划
	1分/次

	
	
	4）未按检修计划如期完成当日检修作业且未向采购单位报备
	1分/次

	
	
	5）每一个维修周期每类设备检修完成率100%（按设备台数计算），未达到100%的
	3分/次，每下降1个百分点另扣2分

	
	质量
	1）未按采购单位工作流程、违反操作规范、安全管理等相关管理规定实施检修作业
	3分/次

	
	
	2）未按照采购单位检修规程、作业标准书、检修作业工艺等检修标准实施检修作业或质量达不到标准要求
	0.5-3分/台

	
	
	3）检修过程中发生人为损坏设备部件，除赔偿原部件费用外，另需进行考核扣分
	0.5-3分/次

	
	
	4）巡检、检修过程中未发现设备、环境异常情况或安全隐患
	1-5分/次

	
	
	5）未及时整改采购单位检查发现的设备遗漏检修等检修质量问题
	1分/台

	
	
	6）检修设备后出现与检修项目有关的设备故障等质量问题
	0.5-3分/台

	
	
	7）检修工作完成后，因检修问题造成现场设备无法正常使用
	1分/台

	
	
	8）设备检修完成后未检查试验或观察设备能否正常使用
	1分/次

	
	
	9）检修过程中操作不规范，造成设备损坏
	2分/次

	
	反馈
	1）巡检记录、检修记录填写不完整、错误、字迹潦草不清
	1分/处

	
	
	2）巡检记录、检修记录未按计划填写（视为该项作业未做）
	2分/台

	
	
	3）每次检修后当月25号前未向采购单位提交检修自查记录
	每超24小时扣1分

	
	
	4）谈判单位在收到采购单位检查信息后，在三日内向采购单位反馈整改结果
	每超1小时扣2分

	故障维修管理
	响应、修复时间
	1）每月故障修复率不低于96％
	未完成指标，扣5分，同时每下降1个百分点加扣2分

	
	
	2）全线所有系统瘫痪故障因谈判单位原因造成故障修复时间＞2小时
	10分/次，每超出0.5小时扣1分

	
	
	3）单站或单系统瘫痪故障因谈判单位原因造成故障修复时间在次日运营之后
	5分/次，每超出1小时扣1分

	
	
	4）一般故障因谈判单位原因造成故障修复时间在次日运营之后
	2分/次，每超出1小时扣1分

	
	
	5）接报故障后未及时响应
	5分/次，每超出5分钟扣1分

	
	维修质量
	1）由于故障隐患或模块零件磨损、老化未及时更换，造成设备反复出现故障
	0.5分/次，在此基础上每增加1次扣1分

	
	
	2）维修设备时由于谈判单位人为造成该设备停用
	0.5分/台

	
	
	3）维修设备时人为造成其它故障
	2分/次

	
	
	4）修复设备后未检查试验或观察设备能否正常使用
	1分/次

	
	
	5）维修工作结束后没有及时正确复原设备状态，如线缆未正确绑扎、缺少螺丝、紧固件、螺丝松动等
	1分/次

	
	
	6）线缆焊接、绝缘、绑扎、合理走线等问题
	2分/次

	
	维修反馈
	1）每月未定期向采购单位提交各类故障统计分析台账
	1分/次

	
	
	2）各类电子版故障台账与纸质版记录不符
	1分/条

	
	
	3）故障台账出现人为弄虚作假
	10分/次

	
	
	4）故障部位、现象、原因、处理方法描述模糊，记录错误
	扣0.5分/次

	
	
	5）设备更换部件，设备履历本未及时记录
	1分/次

	
	
	6）接报故障，修复情况未及时回复被考核
	5-10/分


3、物资管理，详见表五

	表五：物资管理标准

	备品备件管理
	需谈判单位维修的备品备件谈判单位未及时送修、返还安装
	1分/次

	
	故障部件送修未注明故障原因及故障位置
	0.5分/个

	
	因人为原因造成备品备件损坏或丢失（赔偿原部件并进行考核）
	0.5-5分/个


4、考评结果及应用：

	表六：考评标准

	考评等级
	考评标准

	一级
	综合考评分≥90分,支付比例100%。

	二级
	80分≤综合考评分<90分，支付比例95%。

	三级
	70分≤综合考评分<80分，支付比例90%。

	四级
	60分≤综合考评分<70分，支付比例80%。

	五级
	综合考评分<60分，支付比例50%。当达到该等级，采购单位有权解除本项目合同


5.其它

维保期间因谈判单位违规操作或没有进行有效的安全防护而造成事故或不良影响的，由谈判单位承担全部责任，并且采购单位有权解除本项目合同，追究谈判单位责任。

谈判单位需配合采购单位进行地铁大型活动以及重要接待、节假日等保障工作。

采购单位自开工进场之日开始每半年对谈判单位进行一次考评，当评估为五级（小于60分）的，采购单位有权解除本项目合同，并追究谈判单位责任。

六、其他要求

谈判单位须提交对本次维护项目的难点、重点，制定详细的日常维护服务方案，提交针对关键设备出现故障时的应急预案，经采购单位同意后方可进场维护。

采购单位提供下表清单中维保所需设备备件，其他备品备件、材料、工器具及仪器仪表均由谈判单位提供。

	序号
	项目
	型号规格
	单位

	一
	警用无线集群通信系统
	
	

	1
	系统网管
	QH-1327-NMC
	套

	1.1
	集群系统网管
	
	

	1.1.1
	系统管理软件
	QHS-3500-PH
	套

	1.2
	同播系统网管
	
	

	1.2.1
	网管软件
	CKN-352A-MS
	套

	2
	线路交换中心设备
	QH-1327
	套

	2.1
	集群系统交换中心
	
	

	2.1.1
	IP联网中心服务软件
	TS-SF0002-SEV
	套

	2.1.2
	联网中心MCU服务软件
	TS-SF0004-MCU
	套

	2.1.3
	联网中心系统设置软件
	TS-SF0003-SET
	套

	2.1.4
	联网中心组呼设置软件
	TS-SF0005-SET
	套

	2.1.5
	实时监控软件
	TS-SF0006-MON
	套

	2.1.6
	仲裁服务软件
	QHS-3503-PH
	套

	2.1.7
	平滑组功能设置软件
	QHS-3502-PH
	套

	2.2
	同播系统交换中心
	
	

	2.2.1
	同播交换控制软件
	TS-2601E-CS
	套

	3
	调度台
	QH-1327-DWS
	套

	3.1
	集群系统调度台
	海能达
	

	3.1.1
	集群调度台软件
	QHD-3501-IP
	套

	3.2
	常规同播系统调度台
	
	

	3.2.1
	同播调度软件
	QHD-3502-IP
	套

	4
	集群分基站
	QH-1327-BS
	套

	4.1
	基站控制槽(含配线)
	QHT-2003-MB
	套

	4.2
	基站电源
	QHP-2011-SP
	套

	4.3
	系统控制交换单元
	QHC-3558-SC
	套

	4.4
	数据采集单元
	QHT-2003-DA
	套

	4.5
	基站IP接入单元
	QHT-2011-SW-5
	套

	4.6
	信道控制单元
	QHS-3508-CC
	套

	4.7
	数模兼容信道机
	RD980
	套

	4.8
	双路信道机电源
	QHB-2920-DC
	套

	4.9
	8信道接收分路器
	SPP-3/8
	套

	4.10
	6信道发射合路器
	SMP-3/6
	套

	4.11
	大功率双工器
	TS-AN3304-AST
	套

	5
	机柜
	JG-42U
	套

	6
	室内天线
	TQJ-0408XTL
	套

	7
	耦合器
	CCD-350/960 （06/10/15/）GXHK
	个

	8
	功分器
	DCD-350-960-（2/3/4）GXHK
	个

	9
	1/2"射频电缆
	-
	

	9.1
	1/2"射频电缆
	HCAAYZ-50-12
	米

	9.2
	1/2"射频电缆接头
	NM-12
	只

	10
	7/8"射频电缆
	
	

	10.1
	7/8"射频电缆
	HCTAYZ-50-22
	米

	10.2
	7/8"射频电缆接头
	NF-22
	只

	11
	1-1/4"射频电缆
	-
	

	11.1
	1-1/4"射频电缆
	HCTAYZ-50-32
	米

	11.2
	1-1/4"射频电缆接头
	NF-32
	只

	11.3
	1米软跳线
	NM-NM-9Z×1
	根

	11.4
	漏缆终端负载
	TFE5-3
	只

	11.5
	接地件
	GR-S-22-1m
	套

	12
	漏泄同轴电缆
	
	

	12.1
	1-5/8"漏泄同轴电缆
	HLRHTSMYZ-50-42
	米

	12.2
	1-5/8"隧道内漏缆普通卡具
	CSH-L-50-42
	只

	12.3
	1-5/8"隧道内漏缆防火卡具
	MCSHCP10-158R
	只

	12.4
	1-5/8"漏缆接头
	NF-L-50-42S
	只

	13
	直流隔断器
	DC-BLOCK-2.5-NMF
	套

	14
	应急通信接口
	RF-BOX-3
	套

	15
	设备安装材料及配线线缆
	QH-2010-FL01
	套

	二
	公安视频监控系统
	
	

	1
	高清网络固定摄像机
	
	套

	1.1
	高清彩色枪机
	V6202-T0224
	台

	1.2
	镜头
	YV3.4*3.8SA-SA1L
	个

	2
	带云台球型一体化高清数字摄像机
	
	套

	2.1
	高清数字一体化智能球型摄像机
	V1772N-20G2N1B3HW
	个

	2.2
	拾音器
	
	个

	2.3
	全向性拾音器
	TS-V001
	个

	2.4
	定向性拾音器
	TS-V002
	个

	3
	视频服务器（含流媒体、视频管理或数据管理等功能所需服务器及相关软件）
	
	套

	3.1
	视频管理服务器
	DL580 G7
	台

	4
	图像存储设备
	套
	-

	4.1
	车站录像服务器
	TS-C100BK
	台

	5
	监视工作站
	
	套

	5.1
	车站监控终端（含显示器）
	M8300t
	台

	5.2
	视频控制终端软件
	TS6002-CC-SX9.0
	套

	6
	光电转换器
	
	套

	6.1
	工业以太网收发器机框
	OP-EC-1130N-Chassis
	台

	6.2
	工业以太网收发器
	OP-EC-1120N-1E-1S
	对

	7
	轨道交通公安指挥中心设备及材料
	
	

	7.1
	中心服务器（含流媒体、视频管理或数据管理等功能所需服务器及相关软件）
	
	套

	7.1.1
	视频管理服务器
	DL580 G7
	台

	7.1.2
	其他
	
	

	7.1.3
	磁盘阵列主机
	NI0Z1VX1600
	台

	7.1.4
	磁盘阵列扩展柜
	NI0Z1DE1124
	台

	7.1.5
	监控终端（含显示器）
	扬天T4900V
	台

	三
	警用计算机网络系统（含公安调度电话系统）
	
	

	1
	防火墙
	USG5120
	套

	2
	汇聚交换机
	S7706
	套

	3
	接入交换机
	S5710-52C-EI
	套

	4
	语音接入网关>=4线
	
	

	4.1
	IAD104H-4端口综合接入设备
	IAD104H
	套

	4.2
	终端配件-电源适配器-90V-264V-12V/1A-IAD专用
	IAD104H
	套

	5
	语音接入网关>=30线
	IAD132E
	套

	6
	计算机终端
	HP定制
	台

	四
	警用通信电源系统
	
	

	1
	警务站设备
	
	

	1.1
	UPS主机
	UHA1R-0100L
	台

	1.2
	交流配电屏
	DPSM-C2
	台

	1.3
	UPS蓄电池
	power.comSB80
	节

	1.4
	蓄电池在线巡检
	KHDJ-24C
	台

	2
	后台监控软件
	/
	套


附件1：检修标准及要求（摘录自《警用通信系统设备检修指导书汇编》，包括但不限于以下内容）

警用通信电源系统半年检
	序号
	作业项目、内容
	标准、要求或记录

	
	
	

	1
	交流配电柜、UPS机柜
	1.测试交流配电柜、UPS机柜工作状态
	测试并记录交流配电柜实时情况，检查设备输入输出电压电流、告警，检查UPS机柜整流器、旁路、电池、逆变器、负载、告警情况，设备输入输出电压电流、电池电压电流、告警信息情况

	
	
	2.测试交流配电柜、UPS机柜的连接情况
	测试并记录线缆是否存在绝缘不良及松动

	
	
	3.测量交流配电柜、UPS机柜电压、电流
	测试记录电压、电流数据

	2
	UPS电池柜
	1.测试电池、电池开关箱连接情况
	测试并记录线缆状态

	
	
	2.测量电池漏液、鼓胀、温度
	测量记录设备情况，发现故障设备及时处理

	
	
	3.进行电池充放电维护
	记录电池充放电数据情况并进行分析、浮动性对比

	
	
	4.测试单体电池内阻
	记录电池内阻阻值并进行分析、浮动性对比

	
	
	5.验证电源系统功能可靠性
	主路供电模式转旁路供电模式测试正常


公安视频监控系统年检
	序号
	作业项目、内容
	标准、要求或记录

	
	
	

	1
	视频监控机柜
	1.测试并分析设备工作状态
	测试记录视频监控机柜光端机、解码器工作正常
视频监控机柜视频管理、流媒体转发、录像服务器、存储服务器及磁盘阵列工作正常

	
	
	
	专警对接服务器NvrAuGBServer进程、MediaStreamService.exe进程状态正常

	
	
	
	清理存储管理服务器的数据库缓存

	
	
	
	测试存储设备RAID5存储模式冗余功能正常

	2
	监控终端及电视墙
	1.测试监控终端、电视墙
	测试并记录监控终端、电视墙工作情况，清理设备缓存

	
	
	2.测试监控、上墙功能
	测试并记录功能执行情况，发现故障设备及时处理

	3
	监视器、摄像机、拾音器
	1.检测监视器、摄像机、拾音器
	测试并记录监视器、摄像机、拾音器工作正常，发现故障设备及时处理

	
	
	2.测试监视器、摄像机、拾音器的连接情况
	测试并记录监视器、摄像机、拾音器线缆状态，发现故障设备及时处理

	
	
	3.测试监视器、摄像机、拾音器稳定性
	测试并记录摄像机、拾音器、设备箱安装固定情况，发现故障设备及时处理


警用无线系统年检
	序号
	作业项目、内容
	标准、要求或记录

	
	
	

	1
	指挥中心机柜
	测试各服务器单元工作情况
	测试并记录各服务器单元情况，查看内部数据是否正常

	2
	同播服务器
	测试同播服务器工作状态
	系统运行状正常，服务器数据完整

	3
	交换机设备
	测试交换机工作状态
	状态良好、内部数据工作正常，备份内部数据

	4
	多视频控制平台
	测试视频切换工作状态
	状态良好、工作正常，主机设备数据完整

	5
	调度服务器
	测试调度服务器工作状态
	系统运行状态正常，服务器数据完整

	6
	互联网关服务器
	测试互联网关服务器工作状态
	系统运行状态正常，服务器数据完整

	7
	数字集群系统网管终端
	测试系统运行状态
	系统运行状态正常，主机设备数据正常

	8
	同播系统网管终端
	测试系统运行状态
	系统运行状态正常，主机设备数据正常

	9
	基站测试
	测试基站工作状态
	测试并记录基站工作情况

	10
	
	测试基站各机柜外壳、地线、通风口、防尘胶圈是否完好
	测试并记录基站各机柜外壳、地线、防尘胶圈完好，通风口畅通

	11
	场强测试
	用便携台呼叫测试并用场强分析仪测试场强
	≥-85dBm

	12
	通话测试
	测试站厅、站台无线信号通话效果
	通话效果良好，无过大的背景声及干扰信号

	13
	无线互联网关（仅杜花路站、五一广场站）
	测试直放站机柜外壳、地线、通风口、防尘胶圈
	外表完好、地线完好、通风口畅通、防尘胶圈完好

	14
	
	测试互联网关状态是否正常
	状态正常


公安调度电话系统年检

	序号
	维护作业项目、内容
	标准、要求或记录

	
	
	

	1
	语音网关eSpace IAD132E(T)、eSpace U1980及终端
	测试语音网关电源是否正常
	测试正常并记录，发现故障设备及时更换

	
	
	测试语音网关各板卡运行情况
	运行正常，内部数据正常

	
	
	测试语音网关出局中继链路状态
	出局链路正常

	
	
	测试有线电话的使用情况
	通话正常清晰

	
	
	更新机柜内配线数据
	数据完整、及时更新

	2
	警用有线电话系统网管
	测试维护终端运行状态
	测试状态正常，设备数据正常

	
	
	检测并分析网管告警信息
	检查分析告警信息；针对告警，采取有效维护措施

	
	
	测试并与时钟系统校对时间
	测试时间正确无误

	
	
	安全保存网管软件数据
	正常保存至专用存储设备


警用计算机网络系统年检

	序号
	维护作业项目、内容
	标准、要求或记录

	
	
	

	1
	机柜
	测试交换机运行情况

	测试正常运行并记录，检查内部数据正常

	
	
	测试交换机电源的PDU是否正常
	测试正常并记录，发现故障设备及时更换

	
	
	更新机柜内配线数据
	数据完整、及时更新

	2
	S9306/S7706/S5710
	测试各单板状态
	测试正常并记录，内部数据正常

	
	
	安全保存交换机数据
	正常备份保存至专用存储设备

	3
	警用计算机网管
	测试维护终端运行状态
	测试并记录状态正常；设备数据正常显示

	
	
	检查并分析网管告警信息
	查看告警信息；针对告警，采取有效维护措施

	
	
	安全保存网管软件数据
	正常保存至专用存储设备

	
	
	检查电源是否正常
	正常并记录，发现故障设备及时更换


