## E7招标控制价扉页
E.7 招标控制价扉页
| 长沙市轨道交通4号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价（小写）： |  | 1186586.44
（大写）： |  | 壹佰壹拾捌万陆仟伍佰捌拾陆元肆角肆分
招 标 人： | / |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人 ： | /
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： | / |  | 复 核 人 ： | /
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 2021-08-01 |  | 复 核 时 间： | 2021-08-01

## E12建设项目汇总表
E.12 建设项目 招标控制价 汇总表
工程名称:长沙市轨道交通4号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 绿色施工安全防护措施项目费 | 暂估价
1 | 长沙市轨道交通4号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 | 1186586.44 | 39122.98
合 计 |  | 1186586.44 | 39122.98
注：本表适用于建设项目招标控制价的汇总。

## E13单项工程汇总表
E.13 单项工程 招标控制价 汇总表
工程名称:长沙市轨道交通4号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) |  | 分部分项 | 单价措施 | 总价措施 | 冬雨季 |  | 绿色施工 |  | 安全责任险 |  | 税金 |  | 总系数
|  |  | 绿色施工安全防护措施项目费 | 暂估价 |  |  |  | 系数 | 合价 | 系数 | 合价 | 系数 | 合价 | 系数 | 合价
1 | 长沙市轨道交通4号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 | 1186586.44 | 39122.98 |  | 1186586.44 |  |  | 0.16 | 1646.48 | 11.5 | 39122.98 | 1 | 9653.9 | 9 | 97479.49
合 计 |  | 1186586.44 | 39122.98
注：本表适用于单项工程招标控制价的汇总。

## E14单位工程汇总表
E.14 单位工程 招标控制价 汇总表
工程名称:长沙市轨道交通4号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工程内容 | 计费基础说明 | 费率% | 金额 | 其中:暂估价(元)
一 | 分部分项工程费 | 分部分项工程费合计 |  | 1186586.44
1 | 直接费 |  |  | 861222.41
1.1 | 人工费 |  |  | 340191.13
1.2 | 材料费 |  |  | 489722.49
1.2.1 | 其中:工程设备费/其他 | (详见附录C说明第2条规定计算)
1.3 | 机械费 |  |  | 25308.79
1.4 | 其他费 |  |  | 6000
2 | 管理费
3 | 其他管理费 | (按附录C说明第2条规定计算)
4 | 利润
二 | 措施项目费 | 1+2+3
1 | 单价措施项目费 | 单价措施项目费合计
1.1 | 直接费
1.1.1 | 人工费
1.1.2 | 材料费
1.1.3 | 机械费
1.2 | 管理费
1.3 | 利润
2 | 总价措施项目费 | (按E.20总价措施项目计价表计算)
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 | (按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算) | 11.5 | 39122.98
3.1 | 其中安全生产费 | (按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算) | 10 | 34022.1
三 | 其他项目费 | (按E.23其他项目计价汇总表计算)
四 | 税前造价 | 一+二+三
五 | 销项税额 | 四 | 9 | 97479.49
单位工程建安造价 |  | 四+五 |  | 1186586.44
取费模板名称:[2020]56号文预算全费用

## E18工程量清单计价表全清单
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通4号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 | [6 empty] | 标段: | 第1页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
| 1 | 长沙市轨道交通4号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 | [5 empty] | 1186586.44 |  |  |  |  | 32.16 | 109395.96 |  |  | 20 | 68042.94
1 | 040602038001 | 安装挡水棚 | 1、制作挡水棚，挡水棚采用304不锈钢，厚度不低于1.5mm材料； 挡水棚采用L50*5mm热镀锌角钢进行固定； 3、在上下接缝处打玻璃胶； 4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | m2 | 46.04 | 46.04 | 179.31 | 8255.43 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 733.36 |  |  | 20 | 456.08
2 | 030408001001 | 箱柜地线整改 | 1、采用黄绿色4平方毫米低烟无卤阻燃铜芯电线增加跨接地线 2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | m | 9 | 9 | 5.67 | 51.03 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 2.69 |  |  | 20 | 1.67
3 | 030408001002 | 插座地线整改 | 1、采用1根黄绿色4平方毫米低烟无卤阻燃铜芯电线穿线管； 2、线管使用DN15镀锌钢管及分线盒、直接等配件沿吊顶、墙面龙骨敷设； 3、接入对应插座，并测试； 4、含穿墙开孔及孔洞封堵（按两处包干）：穿墙开孔直径约35mm，矿物岩棉填实孔洞，孔洞两侧用20mm厚防火泥填实（防火泥性能参数不低于3M、喜利得、STI等品牌,防火泥约80㎏/㎡）； 5、含吊顶、搪瓷钢板拆除及恢复（吊顶按6㎡包干、搪瓷钢板按20㎡包干）。 6、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | m | 200 | 200 | 80.72 | 16144 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 2289.04 |  |  | 20 | 1423.53
本页小计 | [7 empty] | 24450.46
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通4号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 | [6 empty] | 标段: | 第2页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
4 | 030408001003 | 线缆整改1 | 1、采用3根不同颜色4平方毫米低烟无卤阻燃铜芯电线穿线管（长度按单根长度计量）； 2、线管使用DN20镀锌钢管及分线盒、直接等配件沿吊顶、墙面龙骨敷设（末端使用金属软管）； 3、接入对应插座、开关或灯具等，并测试； 4、含穿墙开孔及孔洞封堵（按40处包干）：穿墙开孔直径约30mm，矿物岩棉填实孔洞，孔洞两侧用20mm厚防火泥填实（防火泥性能参数不低于3M、喜利得、STI等品牌，防火泥约80㎏/㎡）；矿物岩棉填实孔洞，孔洞两侧用20mm厚防火泥填实（防火泥性能参数不低于3M、喜利得、STI等品牌，防火泥约80㎏/㎡）； 5、含吊顶、搪瓷钢板拆除和恢复（吊顶和搪瓷钢板分别按200㎡包干）； 6、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | m | 3650 | 3650 | 44.28 | 161622 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 22166.99 |  |  | 20 | 13785.51
本页小计 | [7 empty] | 161622
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通4号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 | [6 empty] | 标段: | 第3页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
5 | 030404035001 | 增设插座整改 | 1、插座安装孔开孔（搪瓷钢板上指定位置等）； 2、安装插座底盒、插座及防溅盒（5孔10A，公牛、西门子、施耐德等品牌）； 3、每个插座采用3根不同颜色4平方毫米低烟无卤阻燃铜芯电线穿线管布线，长度按45米包干，线管使用DN20镀锌钢管，按15米包干。 4、含穿墙开孔及孔洞封堵（按6处包干）：穿墙开孔直径约30mm，矿物岩棉填实孔洞，孔洞两侧用20mm厚防火泥填实（防火泥性能参数不低于3M、喜利得、STI等品牌，防火泥约80kg/m2）；矿物岩棉填实孔洞，孔洞两侧用20mm厚防火泥填实（防火泥性能参数不低于3M、喜利得、STI等品牌，防火泥约80kg/m2）； 5、含搪瓷钢板等的拆除和恢复（按共计10㎡包干）； 6、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 19 | 19 | 1051.67 | 19981.73 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 2210.54 |  |  | 20 | 1374.71
6 | FD0306004001 | 桥架盖板 | 1、安装桥架盖板：防火喷塑水平桥架盖板，规格约为400mm宽，1.5mm厚； 2、安装桥架盖板跨接线； 3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | m | 180 | 180 | 71.07 | 12792.6 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 337.18 |  |  | 20 | 209.71
7 | 030408009001 | 消声器孔洞封堵 | 1、安装龙骨，L50*4mm镀锌角钢； 2、采用镀锌钢板封堵，厚0.5cm，尺寸根据现场情况确定； 3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | m2 | 5 | 5 | 453.27 | 2266.35 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 140.67 |  |  | 20 | 87.48
本页小计 | [7 empty] | 35040.68
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通4号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 | [6 empty] | 标段: | 第4页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
8 | 030412001001 | 加装照明灯具整改 | 1、在指定位置开孔，侧墙安装T8三防灯具； 2、含灯具配线、取电、测试：配线按100米包干，采用3根不同颜色4平方毫米低烟无卤阻燃铜芯电线穿线管，线管使用DN20镀锌钢管（按33米包干）； 3、含穿墙开孔及孔洞封堵（1处）：穿墙开孔直径约30mm，矿物岩棉填实孔洞，孔洞两侧用20mm厚防火泥填实（防火泥性能参数不低于3M、喜利得、STI等品牌，防火泥约80kg/m2）；矿物岩棉填实孔洞，孔洞两侧用20mm厚防火泥填实（防火泥性能参数不低于3M、喜利得、STI等品牌，防火泥约80kg/m2）； 4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 套 | 4 | 4 | 628.12 | 2512.48 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 203.81 |  |  | 20 | 126.76
9 | 030412001002 | 加装疏散指示整改 | 1、在指定墙面指定位置打孔，直径6mm； 2、安装疏散指示灯具，规格为335*145*25mm，悬挂式； 3、含灯具配线、取电、测试：单套灯具配线按45米包干，采用3根不同颜色4平方毫米低烟无卤阻燃铜芯电线穿线，线管使用DN20镀锌钢管（按15米包干）； 4、含穿墙开孔及孔洞封堵（1处1个）：穿墙开孔直径约30mm，矿物岩棉填实孔洞，孔洞两侧用20mm厚防火泥填实（防火泥性能参数不低于3M、喜利得、STI等品牌，防火泥约80kg/m2）；矿物岩棉填实孔洞，孔洞两侧用20mm厚防火泥填实（防火泥性能参数不低于3M、喜利得、STI等品牌，防火泥约80kg/m2）； 6、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 套 | 10 | 10 | 955.94 | 9559.4 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 909.83 |  |  | 20 | 565.84
本页小计 | [7 empty] | 12071.88
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通4号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 | [6 empty] | 标段: | 第5页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
10 | 030408001004 | 线缆整改2 | 1、低烟无卤阻燃3*4mm2电线穿管敷设，保护采用DN20镀锌线管； 2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | m | 1100 | 1100 | 51.68 | 56848 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 5412.24 |  |  | 20 | 3365.92
11 | 011507001001 | 灯具遮光板整改 | 1、定制、安装PC遮光板：乳白，可弯PC板，厚度不低于1.8mm，高透光。 2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | m2 | 16 | 16 | 159.47 | 2551.52 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 134.82 |  |  | 20 | 83.84
12 | 031001001001 | 排污管整改 | 1、排污管DN50加长至排水沟内，采用DN50镀锌钢管，螺纹连接； 2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | m | 6 | 6 | 51.62 | 309.72 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 16.61 |  |  | 20 | 10.33
13 | 030408001005 | 电磁阀线缆整改1 | 1、从控制箱至电磁阀穿管敷设2芯1.5平方低烟无卤阻燃铜芯软导线，线管采用DN15镀锌钢管明配，含接线； 2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | m | 20 | 20 | 35.85 | 717 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 83.9 |  |  | 20 | 52.18
14 | 030408001005 | 电磁阀线缆整改2 | 1、从真空排污系统控制箱穿管布设2芯1.5平方低烟无卤阻燃铜芯软导线至公共区厕所电磁总阀附近，线管采用DN15镀锌钢管明配，含接线； 2、含墙面钻孔（直径约20mm）、封堵等，按8处包干； 3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | m | 150 | 150 | 39.03 | 5854.5 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 678.04 |  |  | 20 | 421.71
15 | 030408001006 | 过轨线缆整改 | 1、拆下原电缆； 2、穿过轨预留孔洞重新布线：4芯2.5平方低烟无卤阻燃铜芯电缆，配DN25镀锌钢管20m，含接线； 3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | m | 30 | 30 | 36.49 | 1094.7 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 80.06 |  |  | 20 | 49.79
本页小计 | [7 empty] | 67375.44
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通4号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 | [6 empty] | 标段: | 第6页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
16 | FD0314009001 | 消防泵房流量设备整改 | 1、墙上指定位置加装6V直流电源，接入220V电源； 2、从直流电源至流量计穿管敷设15米2芯1.5平方WDZ-RYJ型电缆，线管采用DN20镀锌钢管明配； 3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 台 | 2 | 2 | 787.27 | 1574.54 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 153.71 |  |  | 20 | 95.59
17 | 030703004001 | 安装电动蝶阀手轮 | 1、安装DN150/200电动蝶阀手轮 2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 14 | 14 | 110 | 1540 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 |  |  |  | 20
18 | 031003001001 | 空调水系统管道或附件整改 | 1、拆除DN25补水管2m，安装DN25球阀及2m的DN25镀锌钢管，螺纹连接； 2、安装DN80泄水闸阀手轮； 3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 处 | 1 | 1 | 264.4 | 264.4 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 29.68 |  |  | 20 | 18.45
19 | 031003001002 | 消防管阀门整改2 | 1、关水、放水后下原阀门。 2、根据现场实际管径更换为DN20\DN25快开球阀，连接方式采用丝接。 3、打液态生料带。 4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 76 | 76 | 93.05 | 7071.8 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 598.88 |  |  | 20 | 372.25
本页小计 | [7 empty] | 10450.74
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通4号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 | [6 empty] | 标段: | 第7页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
20 | 040801010001 | 增设冷却塔检修电源箱 | 1、增设成套配电箱：2mm厚不锈钢成套配电箱，防护等级不低于IP65，内含内配：3PD32A带漏报断路器1个，3PD25A带漏报断路器1个，2PD16A带漏报断路器1个，三相5孔防爆防水插座(32A)1个，单相3孔防爆防水插座(16A)1个，元器件采用ABB、施耐德或西门子，下进线； 2、含配电箱取电：敷设低烟无卤阻燃铜芯5*16mm2电缆约100米，含接线、调试、悬挂标识牌等； 3、含配电箱基础：基础采用L50*50mm厚4.8mm热镀锌角钢处理材料制作支架到地面800mm安装检修箱（可根据现场情况适当调整）； 4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 台 | 1 | 1 | 10690.71 | 10690.71 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 171.9 |  |  | 20 | 106.91
21 | 080904011001 | 多联机控制器整改 | 1、更换线控器KJR-90DBK； 2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 台 | 2 | 2 | 351.7 | 703.4 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 36.9 |  |  | 20 | 22.96
22 | 011001006001 | 保温棉整改1 | 1、对表面进行清洁； 2、采用铝镁质保温棉进行保温，60mm厚； 3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | m2 | 28 | 28 | 207.04 | 5797.12 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 392.28 |  |  | 20 | 243.95
23 | 030411003001 | 多联机冷媒管桥架整改 | 1、加装2mm厚300mm*200mm镀锌金属桥架及盖板（含原桥架拆除，如有） 2、每米桥架需拆除恢复天花约2平方米； 3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | m | 230 | 230 | 435.73 | 100217.9 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 10939.46 |  |  | 20 | 6803.11
24 | 030601002001 | 空调水系统管道压力表更换 | 1、更换弹簧管压力表，0~0.6MPa，1.5级 2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 台 | 1 | 1 | 202.64 | 202.64 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 17.06 |  |  | 20 | 10.61
本页小计 | [7 empty] | 117611.77
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通4号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 | [6 empty] | 标段: | 第8页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
25 | 650114011001 | 安装双金属温度计 | 1、安装双金属温度计 2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 1 | 1 | 1425.39 | 1425.39 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 7.27 |  |  | 20 | 4.52
26 | 031001001004 | 冷凝水管整改 | 1、采用DN25镀锌钢管长约2.5m套丝连接，含弯头、直接等。 2、基础管上套丝。 3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 处 | 1 | 1 | 215.14 | 215.14 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 26.05 |  |  | 20 | 16.2
27 | 031003010001 | 真空排污管整改 | 1、拆下De63和De50的橡胶软接； 2、用De63和De50的PVC直接头连接 3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 6 | 6 | 81.53 | 489.18 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 69.36 |  |  | 20 | 43.14
28 | 650114011001 | 双金属温度计更换 | 1、更换双金属温度计 2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 6 | 6 | 1433.91 | 8603.46 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 52.32 |  |  | 20 | 32.52
29 | 650111003001 | 围栏制作安装 | 1、用DN32的3mm厚304不锈钢管焊接1米高围栏，围栏维护范围为2800*2400mm； 2、围栏每根柱子四周焊接四个带圆孔方块，膨胀螺丝穿过圆孔固定 3、在浮球安装一侧留800mm宽带锁销的活动门 4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | m | 18.4 | 18.4 | 267.98 | 4930.83 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 331.57 |  |  | 20 | 206.2
30 | 040402016001 | 集水井盖板 | 1、5mm厚花纹钢板盖板，钢板边缘需除毛刺防割手； 2、在钢板两端离边缘200mm处分别开两个孔安装提手，提手用10mm直径钢筋制作 3、现场安装 4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | ㎡ | 1.43 | 1.43 | 392.66 | 561.5 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 24.2 |  |  | 20 | 15.05
本页小计 | [7 empty] | 16225.5
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通4号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 | [6 empty] | 标段: | 第9页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
31 | MH05033001 | 挖眼三通 | 1、在DN150管道开直径25mm孔； 2、安装DN150*25机械三通安装DN25转15补芯； 3、安装DN15检修球阀，连接方式采用丝接； 4、安装压力表M20*15缓冲弯管； 5、安装压力表0-1.6MPa； 6、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 2 | 2 | 718.95 | 1437.9 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 99.44 |  |  | 20 | 61.83
32 | FD0205013001 | 生活水管整改 | 1、不锈钢管攻丝； 2、安装DN20的304不锈钢锥螺纹转正丝转接头； 3、安装DN20截止阀、水龙头 4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 1 | 1 | 217.67 | 217.67 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 18.03 |  |  | 20 | 11.21
33 | 030601002002 | 空调柜整改 | 1、安装空气压差计（20-200pa）； 2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 1 | 1 | 185.46 | 185.46 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 14.22 |  |  | 20 | 8.84
34 | 010803002001 | 防火卷帘门整改 | 1、按钮盒线路穿管敷设约5m（含线路拆装） 2、加装速放装置，速放装置熔断温度70℃ 3、手动拉链整改； 4、破损帘面修复及导轨调整（如有）； 5、防火卷帘自动控制调试； 6、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 处 | 35 | 35 | 987.5 | 34562.5 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 4483.84 |  |  | 20 | 2788.47
35 | 030807003001 | 小系统二通阀整改 | 1、破开DN80管道保温棉约2m长 2、在水管处安装二通阀DN65,螺纹连接 3、安装二通阀连杆，接线调试 4、恢复保温 5、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 1 | 1 | 1351.53 | 1351.53 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 65.08 |  |  | 20 | 40.47
本页小计 | [7 empty] | 37755.06
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通4号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 | [6 empty] | 标段: | 第10页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
36 | FD0101003001 | 风管整改 | 1、拆除原风管及支吊架等 2、风管制作安装：根据现场拆除的风管尺寸大小制作风管，材质为双面彩钢酚醛风管（厚度25mm）并安装，含支吊架安装等 3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | m2 | 57.5 | 57.5 | 219.35 | 12612.63 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 883.22 |  |  | 20 | 549.32
37 | 030901010001 | 室内消火栓整改 | 1、关水、放水后拆下消火栓箱及进水管道支架； 2、重新调整安装消火栓使消火栓口中心离地1.1m（含管路调整） 3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 套 | 8 | 8 | 480.72 | 3845.76 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 682.67 |  |  | 20 | 424.53
38 | 031003001003 | 重力排污管整改1 | 1、拆下管道90度接头； 2、每个90度弯头改为由两个45度DN100弯头连接，过程中需要调整管道长度及重新压槽以便于安装 3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 8 | 8 | 430 | 3440 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 |  |  |  | 20
39 | 031003001003 | 重力排污管整改2 | 1、拆下管道90度接头； 2、改为由两个45度De160弯头连接，过程中需要调整管道长度及重新压槽以便于安装 3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 2 | 2 | 510 | 1020 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 |  |  |  | 20
40 | 031003001004 | 生活水管三通更换 | 1、关水、放水后，切断三通连接的两根管道，另一根连接管道加热丝口拆下； 2、管道重新攻丝连接活接； 3、安装新的DN32三通 4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 1 | 1 | 119.21 | 119.21 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 8.14 |  |  | 20 | 5.06
本页小计 | [7 empty] | 21037.6
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通4号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 | [6 empty] | 标段: | 第11页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
41 | 031003001005 | 生活水管检修阀门安装 | 1、拆下DN15/DN20管道3m离末端150mm处切端，重新攻丝； 2、加装与DN15/DN20管道等径的锥螺纹转正丝转换头和截止阀； 3、连接下端水龙头 4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 10 | 10 | 176.9 | 1769 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 168.94 |  |  | 20 | 105.04
42 | 031003001005 | 生活水管支管整改 | 1、拆下DN15/DN20管道3m，离末端150mm处切端，重新攻丝 2、加装DN15/DN20锥螺纹转正丝转换头 3、连接支阀DN15/DN20 4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 6 | 6 | 111.65 | 669.9 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 92.57 |  |  | 20 | 57.56
43 | 031003001006 | 消防管闸阀更换1 | 1、关水、放水后拆下原闸阀； 2、更换DN40明杆闸阀,螺纹连接 3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 1 | 1 | 319.16 | 319.16 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 23.98 |  |  | 20 | 14.92
44 | 031003006001 | 消防水泵加装减震器 | 1、拆除型号为XBD5/20-L、15KW的消防水泵； 2、加装15KW消防泵减震器：含水泥基础凿除调整、找平及减震器安装； 3、安装消防泵，连接管道 4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 组 | 2 | 2 | 2620.23 | 5240.46 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 855.62 |  |  | 20 | 532.1
本页小计 | [7 empty] | 7998.52
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通4号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 | [6 empty] | 标段: | 第12页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
45 | MH050332002 | 消防水池液位计整改 | 1、放空水池； 2、靠近消防水池墙壁处，在消防泵进水管上开孔安装DN150*DN20机械三通； 3、安装DN20球阀（螺纹连接）后水池补水 4、安装DN20的透明塑料管，管内放置红色浮子； 5、在墙面标记刻度 6、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 1 | 1 | 323.88 | 323.88 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 42.72 |  |  | 20 | 26.57
46 | 040502009001 | 污水泵水表、阀门整改 | 1、关水、放水后切断管道； 2、拆下管道（约1m），接回管道连接DN50的304不锈钢锥螺纹转正丝直接； 3、安装DN50水表、常开电磁阀、闸阀，水表和闸阀采用法兰连接，电磁阀采用丝接； 4、从控制下至电磁阀敷设DN20镀锌钢线管约20m，镀锌线管采用镀锌线管直接头连接 5、穿入2芯1.5平方低烟无卤阻燃铜芯线约20m 6、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 处 | 1 | 1 | 2861.79 | 2861.79 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 195.56 |  |  | 20 | 121.62
47 | 030703004002 | 消防手动蝶阀更换 | 1、放水、关水后拆下原蝶阀； 2、安装新的DN150手动蝶阀，法兰连接 3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 1 | 1 | 1257.32 | 1257.32 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 78.69 |  |  | 20 | 48.94
48 | 030808003001 | 冷却泵止回阀更换 | 1、更换球墨铸铁消声止回阀DN200 2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 4 | 4 | 1646.15 | 6584.6 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 682.34 |  |  | 20 | 424.36
本页小计 | [7 empty] | 11027.59
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通4号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 | [6 empty] | 标段: | 第13页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
49 | 010516003001 | 空调水管整改 | 1、清除水管保温 2、重新制作DN200短管，长度500mm，镀锌钢管，采用卡箍连接。 3、重新安装大小头 4、按工艺要求重新用泡沫玻璃保温，厚度40mm。 5、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 1 | 1 | 114.04 | 114.04 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 4.46 |  |  | 20 | 2.78
50 | 030703004003 | 冷却水泵出水手动蝶阀整改 | 1、更换出水手动蝶阀DN200，304不锈钢阀板 2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 1 | 1 | 1641.78 | 1641.78 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 93.34 |  |  | 20 | 58.05
51 | 080902004004 | 水系统传感器更换 | 1、更换压力或温度传感器（压力传感器品牌天康，型号TK-316，量程0~1.6MPa，温度传感器品牌天康，型号SBWZ） 2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 5 | 5 | 561.91 | 2809.55 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 105.2 |  |  | 20 | 65.4
52 | 080902008001 | 平衡调节阀执行器更换 | 1、安装执行器（品牌江森自控，型号M9132-GGA-2，含原执行器拆除) 2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 套 | 2 | 2 | 1610.41 | 3220.82 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 206.02 |  |  | 20 | 128.12
53 | 031003010003 | 消防管伸缩缝金属软管整改 | 1、停水、放水后拆除6m长DN150管道，并调整管道尺寸 2、管道两端头重新压槽后，安装DN150沟槽法兰片 3、安装DN150的不锈钢金属软接，并接通水管后复水测试 4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 3 | 3 | 1163.13 | 3489.39 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 296.04 |  |  | 20 | 184.1
本页小计 | [7 empty] | 11275.58
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通4号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 | [6 empty] | 标段: | 第14页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
54 | 031003010002 | 区间消防管道橡胶软接整改 | 1、停水、放水后拆下橡胶软接； 2、选择DN150，350mm金属软接（304不锈钢材质）； 3、根据现场管道对比后长度切除多余部分； 4、在切除处端头重新压槽； 5、安装沟槽法兰，安装金属软接 6、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 7 | 7 | 1078.54 | 7549.78 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 601.79 |  |  | 20 | 374.22
55 | 030807003002 | 冷却水管加装防爆闸阀 | 1、拆除DN200管道5m 2、截断管道安装不锈钢DN200卡箍法兰4个 3、安装DN200防爆闸阀，法兰连接。 4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 2 | 2 | 2003.43 | 4006.86 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 239.44 |  |  | 20 | 148.91
56 | 030703008001 | 电动排烟口整改 | 1、风管开口800*600 2、安装电动排烟口800*600 3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 1 | 1 | 924.06 | 924.06 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 78.86 |  |  | 20 | 49.04
57 | 080601027001 | 爬梯制作安装 | 1、爬梯宽度900mm，横杆间距500mm 2、材料要求：角钢60*60*5、Q235-φ30钢筋与角钢焊牢， 3、要求基础安全牢固，梯身稳定可靠 4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | m | 5 | 5 | 343.07 | 1715.35 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 172.61 |  |  | 20 | 107.35
58 | 030807003003 | 区间水泵压力排水管加装绝缘法兰 | 1、切除部分排水管DN150管道（约400mm）； 2、在切除处端头重新压槽后安装沟槽法兰； 3、安装绝缘法兰，并接通水管后测试； 4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 4 | 4 | 1398.62 | 5594.48 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 119.76 |  |  | 20 | 74.48
本页小计 | [7 empty] | 19790.53
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通4号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 | [6 empty] | 标段: | 第15页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
59 | 040502005001 | 消防水池浮球阀整改 | 1、在水池处截断进水管； 2、安装DN100铸铁材质遥控浮球阀，法兰连接。 3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 1 | 1 | 1007.11 | 1007.11 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 52.1 |  |  | 20 | 32.4
60 | 030807003005 | 消防管闸阀更换2 | 1、关水、放水后拆下原DN150铸铁闸阀； 2、更换DN150的铸铁明杆闸阀，法兰连接 3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 2 | 2 | 1620.25 | 3240.5 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 188.86 |  |  | 20 | 117.46
61 | 030807003002 | 真空排污管加装防爆阀 | 1、拆下原有6m长DN150管道根据阀门长度截断约300mm； 2、重新压槽后安装DN150钢制沟槽法兰； 3、安装DN150防爆闸阀，法兰连接 4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 1 | 1 | 1525.83 | 1525.83 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 115.78 |  |  | 20 | 72.01
62 | 030901011001 | 室外消火栓整改1 | 1、切除挡住消火栓的瓷砖； 2、开挖室外消火栓800mm，开挖面积约0.25平方米，面层为黄土； 3、用镀锌钢管DN100焊接片法兰管将室外消火栓接长500mm； 4、回填、整平地面 5、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 1 | 1 | 1294.16 | 1294.16 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 132.63 |  |  | 20 | 82.5
63 | 030807003004 | 集水器旁通阀整改 | 1、清除DN100管道保温2m； 2、拆除分集水器间管道，长度2m； 3、重新制作安装DN100管道及压差旁通阀DN100，管材采用镀锌钢管； 4、采用泡沫玻璃恢复管道保温 5、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 1 | 1 | 1199.47 | 1199.47 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 72.32 |  |  | 20 | 44.98
本页小计 | [7 empty] | 8267.07
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通4号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 | [6 empty] | 标段: | 第16页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
64 | 030108003001 | 风机安装整改1 | 1、拆除原风机（重量约105kg），含支吊架等 2、在指定位置重新安装风机（重量约105kg），含支吊架等 3、拆装风管及天圆地方尺寸800*400，长度约1m 4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 台 | 1 | 1 | 2070.89 | 2070.89 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 351.73 |  |  | 20 | 218.73
65 | 030108003001 | 风机安装整改2 | 1、拆除原风机（重量约200kg），含支吊架等； 2、在指定位置重新安装风机（重量约200kg），含支吊架等； 3、拆装风管及天圆地方尺寸1000*800，长度约4m； 4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 台 | 3 | 3 | 2899.7 | 8699.1 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 1341.46 |  |  | 20 | 834.22
66 | 030108003001 | 风机安装整改3 | 1、拆除风机前后软接； 2、起吊风机拆除未按要求安装的阻尼弹簧减震器，ZT-480-II； 3、重新安装减震器和风机，风机直径2000，长度1290，重量2600kg； 4、连接原拆除的风机前后软接； 5、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 台 | 1 | 1 | 8723.96 | 8723.96 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 1465.63 |  |  | 20 | 911.49
67 | 650114011001 | 安装室外温湿度计 | 1、安装室外温湿度计（西门子QFA3171）； 2、温湿度计敷设WDZB-KYJYRP-4*1.0电缆200m，接线调试； 3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 1 | 1 | 4105.59 | 4105.59 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 245.43 |  |  | 20 | 152.65
本页小计 | [7 empty] | 23599.54
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通4号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 | [6 empty] | 标段: | 第17页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
68 | 030503007001 | 电动二通阀执行器整改 | 1、加装二通阀执行器（型号VAP3000-24-C） 2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 套 | 2 | 2 | 2630.07 | 5260.14 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 510.14 |  |  | 20 | 317.26
69 | 650114011001 | 安装室外温湿度计、双金属温度计 | 1、安装双金属温度计 2、安装室外温湿度计（西门子QFA3171） 3、温湿度计敷设低烟无卤阻燃铜芯4*1.0mm2电缆200m，接线调试 4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 1 | 1 | 3597.58 | 3597.58 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 139.68 |  |  | 20 | 86.87
70 | 080902007001 | 流量计安装整改1 | 1、拆除流量计及配套管路保温，管径按DN100计取（含DN100以下），长度约6m。 2、冷冻水系统放水，拆除流量计（含接线），重新制作流量计配管（约6m），并完成管路和流量计安装（管径按DN100计取，含DN100以下），需满足“前五后三”要求。 3、流量计接线调试，冷冻水系统补水试压 4、采用泡沫玻璃恢复保温 5、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。（非空调季施工） | 台 | 1 | 1 | 1707.32 | 1707.32 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 257.16 |  |  | 20 | 159.93
本页小计 | [7 empty] | 10565.04
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通4号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 | [6 empty] | 标段: | 第18页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
71 | 080902007001 | 流量计安装整改2 | 1、拆除流量计及配套管路保温，管径DN125，长度约6m。 2、冷冻水系统放水，拆除流量计（含接线），重新制作流量计配管（约6m），并完成管路和流量计安装（管径DN125），需满足“前五后三”要求。 3、流量计接线调试，冷冻水系统补水试压 4、采用泡沫玻璃恢复保温 5、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。（非空调季施工） | 台 | 1 | 1 | 2892.82 | 2892.82 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 344.1 |  |  | 20 | 214
72 | 030901011001 | 室外消火栓整改2 | 1、开挖室外消火栓处2米深直径1.5米基础； 2、将原消火栓拆下； 3、用1米长4mm厚DN100的镀锌钢管两头焊接法兰盘将室外消火栓接长至地面； 4、回填、整平地面 5、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 1 | 1 | 2070.17 | 2070.17 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 245.15 |  |  | 20 | 152.45
73 | 030807003006 | 消防泵异径管整改 | 1、拆下DN80转DN150异径管； 2、将异径管旋转180度安装； 3、根据现在高度切断消防泵出水口立管，整体抬高消防泵出水口横管； 4、同步通过焊接加高支架； 5、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 2 | 2 | 271.51 | 543.02 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 96.16 |  |  | 20 | 59.8
74 | 031001003001 | 冷却塔冷却水管更换 | 1、更换DN200内衬塑钢管（含原管拆除）； 2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。（非空调季节施工） | m | 5 | 5 | 258.25 | 1291.25 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 84.2 |  |  | 20 | 52.37
本页小计 | [7 empty] | 6797.26
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通4号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 | [6 empty] | 标段: | 第19页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
75 | 030411003002 | 冷却塔电源线桥架整改 | 1、敷设100*100，厚度2mm桥架（含盖板），将冷却塔电源线调整至桥架内。 2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | m | 20 | 20 | 120.51 | 2410.2 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 252.91 |  |  | 20 | 157.28
76 | 031001001003 | 空调水系统冷冻水管整改 | 1、拆除管道保温 2、拆除冷冻水管DN80(约6m），重新制作安装DN80冷冻水管（约12m）； 3、泡沫玻璃保温水管 4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | m | 12 | 12 | 321.26 | 3855.12 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 276.45 |  |  | 20 | 171.93
77 | 080807013001 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 | 1、矿物岩棉填实孔洞（填充厚度约200mm）； 2、孔洞两侧用20mm厚防火泥填实（防火泥性能参数不低于3M、喜利得、STI等品牌，防火泥约80㎏/㎡）。 3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | ㎡ | 22.9 | 22.9 | 3609.03 | 82646.79 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 9339.92 |  |  | 20 | 5816.87
78 | 040502009002 | 远传水表问题整改 | 1、安装MDC500型或同等级集中器于指定位置； 2、从冷却塔远传水表穿DN25的镀锌钢管布设约100m长6芯1.5平方低烟无卤阻燃铜芯软导线至集中器并接线； 3、从新风亭主管远传水表穿DN25的镀锌钢管布设约30m长6芯1.5平方低烟无卤阻燃铜芯软导线至集中器并接线； 4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 26 | 26 | 8542.36 | 222101.36 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 16632.88 |  |  | 20 | 10344.07
79 | 031001003002 | 不锈钢水管更换 | 1、拆除楼顶不锈钢装饰板30平方米； 2、更换DN50薄壁不锈钢钢管，锥螺纹连接； 3、装回装饰板 4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | m | 12 | 12 | 1980.12 | 23761.44 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 3997.65 |  |  | 20 | 2486.09
本页小计 | [7 empty] | 334774.91
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通4号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 | [6 empty] | 标段: | 第20页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
80 | 031001001006 | 冷却塔排水管整改 | 1、切开围栏，留出检修口600*600mm 。 2、安装镀锌钢管排水管DN80，螺纹连接。 3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | m | 20 | 20 | 97.91 | 1958.2 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 130.35 |  |  | 20 | 81.07
81 | 030601002003 | 空调柜整改1 | 1、敷设镀锌线管DN20，长度100m 2、穿线敷设低烟无卤阻燃3*4电线，长度100m 3、安装空气压差计（20-200pa） 4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 台 | 1 | 1 | 5353.07 | 5353.07 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 506.24 |  |  | 20 | 314.83
82 | 030601002003 | 空调柜整改2 | 1、安装空气压差计（20-200pa） 2、敷设DN20镀锌线管100m明配 3、敷设低烟无卤阻燃3*4电线100m 4、更换均流段检修灯 5、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 台 | 1 | 1 | 5310.82 | 5310.82 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 508.09 |  |  | 20 | 315.98
83 | 030601002003 | 空调柜整改3 | 1、安装空气压差计（20-200pa） 2、敷设DN20镀锌线管100m 3、敷设低烟无卤阻燃3*4电线100m 4、更换检修门2扇 5、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 台 | 1 | 1 | 5545.24 | 5545.24 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 518.41 |  |  | 20 | 322.4
84 | 080801012001 | 母线整改 | 1、取下墙内800A或630A母线槽接头及连接母线槽； 2、根据现场实际制作、安装与原密集母线槽同型号、同规格且匹配的母线槽、连接器、支架等； 3、矿物岩棉填实孔洞,孔洞两侧用20mm厚防火泥填实（防火泥性能参数不低于3M、喜利得、STI等品牌，防火泥约80kg/m2） 4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | m | 50 | 50 | 1569.5 | 78475 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 2084.2 |  |  | 20 | 1297.8
本页小计 | [7 empty] | 96642.33
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通4号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 | [6 empty] | 标段: | 第21页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
85 | 011001001001 | 多联机冷媒管保温 | 1、里层采用橡塑保温棉20mm厚保温，外层采用玻璃纤维保温棉不低于20mm厚保温，铜管管径23mm以内 2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | m³ | 0.3 | 0.3 | 2536.67 | 761 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 113.15 |  |  | 20 | 70.37
86 | 030703005001 | 隔膜阀整改 | 1、拆除原隔膜阀及上下管道； 2、将新的DE63和DE50活接、隔膜阀、活接、软接按顺序用胶接方式连接管道 3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 9 | 9 | 828.61 | 7457.49 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 82.62 |  |  | 20 | 51.39
87 | 011001006002 | 水管保温整改 | 1、加装DN65管道泡沫玻璃保温，长度50m； 2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | m³ | 4.1 | 4.1 | 2167.55 | 8886.96 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 594.09 |  |  | 20 | 369.45
88 | 030503003001 | 多联机防盗装置 | 1、安装防盗装置，主机型号AL238-16T 2、防盗装置DN20镀锌线管敷设200m 3、敷设防盗装置阻燃通讯线缆ZR-HYA 3*2.5，长度200m； 4、调试报警装置 5、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 套 | 2 | 2 | 10118.04 | 20236.08 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 1849.75 |  |  | 20 | 1150.36
89 | 031001001005 | 市政排水整改 | 1、采用镀锌钢管DN50做排水管螺纹连接，长度根据现场长度进行制作。 2、市政路面破除及恢复(宽约300mm、深约500mm)。 3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | m | 8 | 8 | 108.67 | 869.36 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 95.95 |  |  | 20 | 59.67
本页小计 | [7 empty] | 38210.89
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通4号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 | [6 empty] | 标段: | 第22页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
90 | 030503008002 | 环控机房二通阀整改 | 1、拆除DN100管道保温2m； 2、拆卸管道，截断加工法兰； 3、安装电动二通阀DN80，法兰连接； 4、敷设DN20镀锌线管300m，明配； 5、敷设低烟无卤3*4电线300m； 6、接线调试电动二通阀DN80,法兰连接； 7、泡沫玻璃采用标准工艺恢复保温； 8、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 1 | 1 | 18825.83 | 18825.83 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 1690.6 |  |  | 20 | 1051.37
91 | 031003010004 | 空调水系统管道或附件整改1 | 1、清除管件位置保温，各位置长度500mm； 2、更换DN150金属软管12个，DN125波纹补偿管2个，DN50波纹补偿管2个，DN150软接头24个，DN125软接头4个，DN100软接头2个，DN65软接头2个； 3、采用泡沫玻璃恢复保温； 4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 处 | 1 | 1 | 39269.5 | 39269.5 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 2782.33 |  |  | 20 | 1730.32
92 | 031003010005 | 空调水系统管道或附件整改2 | 1、清除管件位置保温，各位置长度500mm； 2、更换DN300金属软管2个，DN65金属软管2个，DN50金属软管1个，DN200波纹补偿管6个，DN100波纹补偿管4个，DN250软接头10个，DN200软接头10个，DN150软接头4个，DN125软接头4个，DN80软接头2个，DN65软接头2个； 3、采用泡沫玻璃恢复保温； 4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 处 | 1 | 1 | 55900.72 | 55900.72 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 3734.84 |  |  | 20 | 2322.76
本页小计 | [7 empty] | 113996.05
合 计 | [7 empty] | 1186586.44
注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

## E20总价措施项目清单计费表自由结构
E.20 总价措施项目清单计费表
工程名称:长沙市轨道交通4号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
|  | 冬雨季施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施费 | 0.16 | 1646.48
注：施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## E21绿色施工安全防护计价表
E.21 绿色施工安全防护措施项目费计价表(招投标)
工程名称:长沙市轨道交通4号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 工程内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
一 | 绿色施工安全防护措施费 | 人工费 | 11.5 | 39122.98 | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中: | 安全生产费 | 人工费 | 10 | 34022.1
注：安装工程取费基数按人工费，其他工程取费基数按直接费(不含其他管理费的计费基数。详附录C说明)计算。

## E23其他项目清单与计价汇总表
E.23 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：长沙市轨道交通4号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计费基础/单价 | 费率/数量 | 合计金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 明细详见E.24表
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 明细详见E.25表
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见E.26表
2.3 | 分部分项工程暂估价 |  |  |  | 按招标文件规定或合同约定
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见E.27表
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见E.28表
5 | 其他项目 |  |  |  | 类别为其他项目
6 | 优质工程增加费 |  |  |  | 明细详见E.29表
7 | 安全责任险、环境保护税 |  | 1 | 9653.9 | 明细详见E.29表
8 | 提前竣工措施增加费 |  |  |  | 明细详见E.29表
9 | 索赔签证 |  |  |  | 明细详见E.30表
10 | 其他项目费合计 | 1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8+9
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## E29部分其他项目费计价表
E.29 部分其他项目费计价表
工程名称：长沙市轨道交通4号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计费基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 优质工程增加费 | (分部分项工程费+措施项目费) |  |  | 详附录D说明
2 | 安全责任险、环境保护税 | (分部分项工程费+措施项目费) | 1 | 9653.9 | 详见附录C表6
3 | 提前竣工措施增加费 | (按合同约定)
| 合计 |  |  | 9653.9
注：环境保护税费、安全责任险招投标时按计费基数及费率暂估，结算与取定不同时，可按时调整。