## E7招标控制价扉页
E.7 招标控制价扉页
| 长沙市轨道交通5号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价（小写）： |  | 555683.16
（大写）： |  | 伍拾伍万伍仟陆佰捌拾叁元壹角陆分
招 标 人： | / |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人 ： | /
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： | / |  | 复 核 人 ： | /
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 2021-08-01 |  | 复 核 时 间： | 2021-08-01

## E12建设项目汇总表
E.12 建设项目 招标控制价 汇总表
工程名称:长沙市轨道交通5号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 绿色施工安全防护措施项目费 | 暂估价
1 | 长沙市轨道交通5号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 | 555683.16 | 10791.5
合 计 |  | 555683.16 | 10791.5
注：本表适用于建设项目招标控制价的汇总。

## E13单项工程汇总表
E.13 单项工程 招标控制价 汇总表
工程名称:长沙市轨道交通5号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) |  | 分部分项 | 单价措施 | 总价措施 | 冬雨季 |  | 绿色施工 |  | 安全责任险 |  | 税金 |  | 总系数
|  |  | 绿色施工安全防护措施项目费 | 暂估价 |  |  |  | 系数 | 合价 | 系数 | 合价 | 系数 | 合价 | 系数 | 合价
1 | 长沙市轨道交通5号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 | 555683.16 | 10791.5 |  | 555683.16 |  |  | 0.16 | 789.01 | 11.5 | 10791.5 | 1 | 4746.12 | 9 | 45867.27
合 计 |  | 555683.16 | 10791.5
注：本表适用于单项工程招标控制价的汇总。

## E14单位工程汇总表
E.14 单位工程 招标控制价 汇总表
工程名称:长沙市轨道交通5号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工程内容 | 计费基础说明 | 费率% | 金额 | 其中:暂估价(元)
一 | 分部分项工程费 | 分部分项工程费合计 |  | 555683.16
1 | 直接费 |  |  | 444542.93
1.1 | 人工费 |  |  | 93838.35
1.2 | 材料费 |  |  | 347087.61
1.2.1 | 其中:工程设备费/其他 | (详见附录C说明第2条规定计算)
1.3 | 机械费 |  |  | 3436.97
1.4 | 其他费 |  |  | 180
2 | 管理费 |  | 32.16 | 30177.77
3 | 其他管理费 | (按附录C说明第2条规定计算)
4 | 利润 |  | 20 | 18768.01
二 | 措施项目费 | 1+2+3
1 | 单价措施项目费 | 单价措施项目费合计
1.1 | 直接费
1.1.1 | 人工费
1.1.2 | 材料费
1.1.3 | 机械费
1.2 | 管理费 |  | 32.16
1.3 | 利润 |  | 20
2 | 总价措施项目费 | (按E.20总价措施项目计价表计算)
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 | (按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算) | 11.5 | 10791.5
3.1 | 其中安全生产费 | (按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算) | 10 | 9384.77
三 | 其他项目费 | (按E.23其他项目计价汇总表计算)
四 | 税前造价 | 一+二+三
五 | 销项税额 | 四 | 9 | 45867.27
单位工程建安造价 |  | 四+五 |  | 555683.16
取费模板名称:[2020]56号文预算全费用

## E18工程量清单计价表全清单
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通5号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 | [6 empty] | 标段: | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
| 1 | 长沙市轨道交通5号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 | [5 empty] | 555683.16 |  |  |  |  | 32.16 | 30177.77 |  |  | 20 | 18768.01
1 | 030703004001 | 电动蝶阀更换 | 1、拆除原电动蝶阀阀体； 2、重新安装新的电动蝶阀：尺寸DN150（法兰连接）,采用一体化启动器和按钮盘的电动执行机构，不单独设现场控制箱，提供220V供电端子和24V控制端子，满足FAS的控制（开、关）、显示（开、关）等功能要求； 3、设备功能测试。 4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 40 | 40 | 9224.99 | 368999.6 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 17588.76 |  |  | 20 | 10938.28
2 | 030503004001 | 气压排水装置控制箱整改 | 1、拆除控制箱（约900mm*400mm）及管道（UPVC材质,DN32,约10米)； 2、指定安装位置重新挂墙安装控制箱； 3、重新安装管道；（DN32,UPVC管道直接，耐压1.6MP，约10米，胶接) 4、运行测试； 5、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 台 | 2 | 2 | 1127.1 | 2254.2 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 358.92 |  |  | 20 | 223.21
3 | 030807003001 | 消防水管整改 | 、管路泄水后拆除卡箍（配套DN150消防涂塑钢管）； 2、更换卡箍（配套DN150消防涂塑钢管）； 3、通水测试。 4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 处 | 1 | 1 | 363.37 | 363.37 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 33.86 |  |  | 20 | 21.06
本页小计 | [7 empty] | 371617.17
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通5号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 | [6 empty] | 标段: | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
4 | 040602038001 | 挡水棚 | 1、制作挡水棚，挡水棚采用304不锈钢，厚度不低于1.5mm； 2、挡水棚采用L50*5mm热镀锌角钢进行固定； 3、在上下接缝处打玻璃胶 4、含含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | m2 | 42.5 | 42.5 | 179.31 | 7620.68 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 676.97 |  |  | 20 | 421.01
5 | FD0206006001 | 加装潜污泵 | 1、加装潜污泵：技术参数不低于现场同型号水泵要求（现场为上海连成潜污泵，（耦合安装），型号为（50WQ(II)15-22-2.2），且工况匹配； 2、安装测试； 3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 台 | 1 | 1 | 2068.2 | 2068.2 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 78.69 |  |  | 20 | 48.94
6 | FD0206006001 | 潜污泵更换 | 1、清淤并拆除原潜污泵（上海连成潜污泵，（耦合安装），型号为（50WQ(II)15-16-1.5）； 2、安装新的潜污泵：技术参数不低于现场同型号水泵要求（现场为上海连成潜污泵，型号为（50WQ(II)15-16-1.5），且工况匹配； 2、安装测试； 3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 组（一组两台） | 1 | 1 | 4647.3 | 4647.3 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 291.1 |  |  | 20 | 181.04
7 | 080807013001 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 | 1、矿物岩棉填实孔洞（填充厚度约200mm）； 2、孔洞两侧用20mm厚防火泥填实（防火泥性能参数不低于3M、喜利得、STI等品牌，防火泥约80㎏/㎡）。 3、含含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | ㎡ | 1.7 | 1.7 | 3503.21 | 5955.46 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 661.23 |  |  | 20 | 411.84
本页小计 | [7 empty] | 20291.64
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通5号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 | [6 empty] | 标段: | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
8 | 030904008001 | 消防电源模块整改 | 1、消防电源监控模块控制线安装； 2、模块安装后跟监控主机进行联调(模块型号为：LN8M-3-2V电压/电流信号传感器，监视3路电压，电压等级220V，品牌为乐鸟)。 3、控制线为4*2.5低烟无卤阻燃铜芯电缆，每块按100米包干。 4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 块 | 67 | 67 | 1692.47 | 113395.49 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 5030.72 |  |  | 20 | 3128.51
9 | FD0101003001 | 风管整改 | 1、拆除风管（圆弧形风管直径约2600mm，圆弧约90度）、支吊架。 2、制作安装新风管（圆弧形风管直径约2600mm、高度为1000mm）：根据拆除风管制作同等大小风管，材质为厚度25mm的双面彩钢酚醛风管，含支吊架等； 3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | m2 | 3 | 3 | 195.67 | 587.01 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 40.3 |  |  | 20 | 25.07
10 | 030703008001 | 风口整改 | 1、拆除尺寸500mm*500mm原风口。 2、采用25mm厚尺寸为900mm*900mm双面彩钢酚醛板嵌入打胶封堵原风口孔洞，并用铆钉加固。 3、在风管合适位置新开尺寸500mm*500mm孔洞，并安装风口。 4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 5 | 5 | 346.03 | 1730.15 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 211.81 |  |  | 20 | 131.72
本页小计 | [7 empty] | 115712.65
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通5号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 | [6 empty] | 标段: | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
11 | 031001001001 | 冷媒排放管整改 | 1、安全阀后端处加装DN25的金属活接，另外铺设DN25和DN50镀锌钢管双管，采用螺纹连接，含支吊架等。 2、穿墙处（约3处，墙厚约300mm）打孔尺寸为直径70mm，并做好封堵: 孔洞两侧用20mm厚防火泥填实（防火泥性能参数不低于3M、喜利得、STI等品牌）。 3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | m | 180 | 180 | 206.13 | 37103.4 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 4199.46 |  |  | 20 | 2611.7
12 | 031001001002 | VRV排水管整改 | 1、采用DN25镀锌钢管套丝连接。 2、安装DN25镀锌钢管管道。 3、加装橡塑保温棉20mm厚，外包锡箔胶带。 4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | m | 10 | 10 | 97.87 | 978.7 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 116.67 |  |  | 20 | 72.56
13 | 011001006002 | 水管保温 | 1、DN150冷冻水管加装50mm泡沫玻璃保温（品牌如德和科技），按规范施工。 2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | m³ | 0.75 | 0.75 | 2167.55 | 1625.66 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 108.68 |  |  | 20 | 67.58
14 | FD0306004001 | 桥架盖板 | 1、安装镀锌桥架盖板：防火喷塑水平桥架盖板，规格约为500mm宽，1.5mm厚； 2、安装桥架盖板跨接线。 3、含含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | m | 6 | 6 | 78.7 | 472.2 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 18.02 |  |  | 20 | 11.2
本页小计 | [7 empty] | 40179.96
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通5号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 | [6 empty] | 标段: | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
15 | 030807003003 | 混合风室风阀整改 | 1、拆除1500mm*600mm风阀。 2、拆除1500mm*600mm*1000mm镀锌风管 3 制作1.5mm厚镀锌钢板制作变径风管，尺寸为1500mm*600mm*1300mm风管及1500mm*600mm*800mm。 4、制作尺寸为1500mm*600mm法兰个4个 5、将法兰与风管铆接连接 6、将1500mm*600mm*1300mm风管与风管连接 7、在1500mm*600mm*1300mm风管下方开1100*400的孔洞 8、将1500mm*600mm*800mm安装在1500mm*600mm*1300mm风管下方 9、将风阀安装在1500mm*600mm*800mm的风管上 10、采用50mm*50mm*4、8mm厚热镀锌角钢做横档支架，长度为1700mm，数量为4组。 10、用φ10的镀锌螺纹钢做吊杆，M10的膨胀螺栓进行固定，并采用上下螺母固定支吊架。 11、矿物岩棉填实孔洞，封堵面积为0.5㎡； 12、孔洞两侧用20mm厚防火泥填实（防火泥性能参数不低于3M、喜利得、STI等品牌） 13、搭设脚手架。 14、处理施工遗留垃圾。 15、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 处 | 1 | 1 | 4422.63 | 4422.63 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 520.78 |  |  | 20 | 323.88
本页小计 | [7 empty] | 4422.63
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通5号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 | [6 empty] | 标段: | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
16 | FD0315012001 | 多联机加装线控器 | 1、安装室内机线控器，型号为美的KJR-90W 2、敷设RVVP3*1.0mm²屏蔽多股线缆，长度为每台15m 3、对多联机内外机调试 4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 台 | 5 | 5 | 331.85 | 1659.25 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 121.15 |  |  | 20 | 75.37
17 | 011001006001 | 风管保温整改 | 1、采用铝镁质保温棉进行保温，50mm厚，用量为0.5m³并按其工艺进行施工。 2、采用2mm厚304不锈钢接水槽，用量1㎡。 3、接水槽四周采用镀锌螺纹φ10的进行吊装，顶部利用40*40*4角钢、膨胀螺栓M10进行固定，角钢与螺纹杆采用焊接连接，并进行防锈处理。 4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 处 | 1 | 1 | 1799.86 | 1799.86 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 120.65 |  |  | 20 | 75.04
本页小计 | [7 empty] | 3459.11
合 计 | [7 empty] | 555683.16
注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

## E20总价措施项目清单计费表自由结构
E.20 总价措施项目清单计费表
工程名称:长沙市轨道交通5号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
|  | 冬雨季施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施费 | 0.16 | 789.01
注：施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## E21绿色施工安全防护计价表
E.21 绿色施工安全防护措施项目费计价表(招投标)
工程名称:长沙市轨道交通5号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 工程内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
一 | 绿色施工安全防护措施费 | 人工费 | 11.5 | 10791.5 | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中: | 安全生产费 | 人工费 | 10 | 9384.77
注：安装工程取费基数按人工费，其他工程取费基数按直接费(不含其他管理费的计费基数。详附录C说明)计算。

## E23其他项目清单与计价汇总表
E.23 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：长沙市轨道交通5号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计费基础/单价 | 费率/数量 | 合计金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 明细详见E.24表
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 明细详见E.25表
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见E.26表
2.3 | 分部分项工程暂估价 |  |  |  | 按招标文件规定或合同约定
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见E.27表
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见E.28表
5 | 其他项目 |  |  |  | 类别为其他项目
6 | 优质工程增加费 |  |  |  | 明细详见E.29表
7 | 安全责任险、环境保护税 |  | 1 | 4746.12 | 明细详见E.29表
8 | 提前竣工措施增加费 |  |  |  | 明细详见E.29表
9 | 索赔签证 |  |  |  | 明细详见E.30表
10 | 其他项目费合计 | 1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8+9
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## E29部分其他项目费计价表
E.29 部分其他项目费计价表
工程名称：长沙市轨道交通5号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计费基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 优质工程增加费 | (分部分项工程费+措施项目费) |  |  | 详附录D说明
2 | 安全责任险、环境保护税 | (分部分项工程费+措施项目费) | 1 | 4746.12 | 详见附录C表6
3 | 提前竣工措施增加费 | (按合同约定)
| 合计 |  |  | 4746.12
注：环境保护税费、安全责任险招投标时按计费基数及费率暂估，结算与取定不同时，可按时调整。