## E7招标控制价扉页
E.7 招标控制价扉页
| 长沙市轨道交通3号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价（小写）： |  | 1240440.34
（大写）： |  | 壹佰贰拾肆万零肆佰肆拾元叁角肆分
招 标 人： | / |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人 ： | /
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： | / |  | 复 核 人 ： | /
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 2021-08-01 |  | 复 核 时 间： | 2021-08-01

## E12建设项目汇总表
E.12 建设项目 招标控制价 汇总表
工程名称:长沙市轨道交通3号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 绿色施工安全防护措施项目费 | 暂估价
1 | 长沙市轨道交通3号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 | 1240440.34 | 25465.15
合 计 |  | 1240440.34 | 25465.15
注：本表适用于建设项目招标控制价的汇总。

## E13单项工程汇总表
E.13 单项工程 招标控制价 汇总表
工程名称:长沙市轨道交通3号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) |  | 分部分项 | 单价措施 | 总价措施 | 冬雨季 |  | 绿色施工 |  | 安全责任险 |  | 税金 |  | 总系数
|  |  | 绿色施工安全防护措施项目费 | 暂估价 |  |  |  | 系数 | 合价 | 系数 | 合价 | 系数 | 合价 | 系数 | 合价
1 | 长沙市轨道交通3号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 | 1240440.34 | 25465.15 |  | 1239448.99 | 871.35 |  | 0.16 | 1718.51 | 11.5 | 25465.15 | 1 | 10341.91 | 9 | 100387.54
合 计 |  | 1240440.34 | 25465.15
注：本表适用于单项工程招标控制价的汇总。

## E14单位工程汇总表
E.14 单位工程 招标控制价 汇总表
工程名称:长沙市轨道交通3号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工程内容 | 计费基础说明 | 费率% | 金额 | 其中:暂估价(元)
一 | 分部分项工程费 | 分部分项工程费合计 |  | 1239448.99
1 | 直接费 |  |  | 986164.37
1.1 | 人工费 |  |  | 221354.13
1.2 | 材料费 |  |  | 750196.59
1.2.1 | 其中:工程设备费/其他 | (详见附录C说明第2条规定计算) |  | 30900
1.3 | 机械费 |  |  | 13325.65
1.4 | 其他费 |  |  | 1288
2 | 管理费
3 | 其他管理费 | (按附录C说明第2条规定计算)
4 | 利润
二 | 措施项目费 | 1+2+3 |  | 871.35
1 | 单价措施项目费 | 单价措施项目费合计 |  | 871.35
1.1 | 直接费 |  |  | 746.2
1.1.1 | 人工费 |  |  | 69.56
1.1.2 | 材料费 |  |  | 676.64
1.1.3 | 机械费
1.2 | 管理费
1.3 | 利润
2 | 总价措施项目费 | (按E.20总价措施项目计价表计算)
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 | (按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算) | 11.5 | 25465.15
3.1 | 其中安全生产费 | (按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算) | 10 | 22144.44
三 | 其他项目费 | (按E.23其他项目计价汇总表计算) |  | 120
四 | 税前造价 | 一+二+三
五 | 销项税额 | 四 | 9 | 100387.54
单位工程建安造价 |  | 四+五 |  | 1240440.34
取费模板名称:[2020]56号文预算全费用

## E18工程量清单计价表全清单
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通3号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 | [6 empty] | 标段: | 第1页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
| 1 | 长沙市轨道交通3号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 | [5 empty] | 1240440.34 |  |  |  |  | 32.16 | 71202.68 |  |  | 20 | 44288.12
1 | 030412001001 | 安全照明灯具安装 | 1、挂墙安装18W36V安全照明灯具、配线等：单盏配线（低烟无卤3*6m㎡电缆 ）1.5m、明装线管(JDG20)1.5m、明装钢制接头盒1个；2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 套 | 270 | 270 | 164.13 | 44315.1 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 4677.13 |  |  | 20 | 2908.55
2 | 031006001001 | 变频器 | 1、加装排热风机变频器：型号PM240带滤波器45KW 品牌为西门子，2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 套 | 1 | 1 | 29825.23 | 29825.23 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 160.1 |  |  | 20 | 99.56
3 | 040801009005 | 成套配电箱更换 | 1、配电箱拆除； 2、新配电箱挂墙安装（背板及元器件利旧）；箱体厚度要求大于等于1.5mm，防护等级大于等于IP40，参考尺寸1500*1500mm。（可根据现场情况调整）； 3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 台 | 103 | 103 | 1025.51 | 105627.53 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 11939.66 |  |  | 20 | 7425.27
4 | 030404036001 | 断路器安装1 | 1、型号为2P，C32A断路器，品牌与现场一致（西门子）； 2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 1 | 1 | 156.56 | 156.56 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 16.23 |  |  | 20 | 10.09
5 | 030404036001 | 断路器安装2 | 1、型号为1P，C10A断路器，品牌与现场一致（西门子）； 2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 3 | 3 | 89.03 | 267.09 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 18.42 |  |  | 20 | 11.46
本页小计 | [7 empty] | 180191.51
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通3号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 | [6 empty] | 标段: | 第2页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
6 | 030404036001 | 断路器安装3 | 1、型号为1P，D16A断路器，品牌与现场一致（西门子） 2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 1 | 1 | 89.03 | 89.03 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 6.14 |  |  | 20 | 3.82
7 | 080807013001 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 | 1、矿物岩棉填实孔洞； 2、孔洞两侧用20mm厚防火泥填实（防火泥性能参数不低于3M、喜利得、STI等品牌，防火泥约80KG/㎡）。3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | ㎡ | 20 | 20 | 3609.03 | 72180.6 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 8157.14 |  |  | 20 | 5080.24
8 | 030408001001 | 矿物绝缘电1 | 1、拆除既有矿物绝缘电缆； 2、按设计要求敷设4*16m㎡ 矿物绝缘电缆（带聚乙烯护套）； 3、成端； 4、电缆测试合格； 5、悬挂标识牌； 6、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | m | 1286 | 1286 | 110.66 | 142308.76 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 4740.87 |  |  | 20 | 2948.35
9 | 030408001001 | 矿物绝缘电2 | 1、拆除既有矿物绝缘电缆； 2、按设计要求敷设4*10m㎡ 矿物绝缘电缆（带聚乙烯护套）； 3、成端； 4、电缆测试合格； 5、悬挂标识牌； 6、 含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | m | 90 | 90 | 83.17 | 7485.3 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 320.19 |  |  | 20 | 199.13
本页小计 | [7 empty] | 222063.69
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通3号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 | [6 empty] | 标段: | 第3页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
10 | 030408001003 | 矿物绝缘电缆3 | 1、拆除既有矿物绝缘电缆； 2、按设计要求敷设1*95m㎡ 矿物绝缘电缆（带聚乙烯护套）； 3、成端； 4、电缆测试合格； 5、悬挂标识牌； 6、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | m | 1368 | 1368 | 165.87 | 226910.16 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 9773.42 |  |  | 20 | 6078.01
11 | 030408001003 | 矿物绝缘电缆4 | 1、拆除既有矿物绝缘电缆； 2、按设计要求敷设4*35m㎡ 矿物绝缘电缆（带聚乙烯护套）； 3、成端； 4、电缆测试合格； 5、悬挂标识牌； 6、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | m | 1023 | 1023 | 182.36 | 186554.28 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 3771.31 |  |  | 20 | 2345.39
12 | 030408001003 | 矿物绝缘电缆5 | 1、拆除既有矿物绝缘电缆； 2、按设计要求敷设4*50m㎡ 矿物绝缘电缆（带聚乙烯护套）； 3、成端； 4、电缆测试合格； 5、悬挂标识牌； 6、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | m | 350 | 350 | 266.03 | 93110.5 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 2013.86 |  |  | 20 | 1252.43
13 | 030404036001 | 漏电保护器 | 1、漏电保护器型号为2P，40A，30mA，品牌与现场一致（西门子） 2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 2 | 2 | 291.31 | 582.62 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 19 |  |  | 20 | 11.82
14 | MH02014001 | 启动器 | 1、加装隧道风机软启动器：3RW4444-6BC44软启动-90kw182A、品牌为西门子； 2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 1 | 1 | 24287.14 | 24287.14 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 52.53 |  |  | 20 | 32.67
本页小计 | [7 empty] | 531444.7
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通3号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 | [6 empty] | 标段: | 第4页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
15 | FD0306004001 | 桥架盖板 | 1、安装桥架盖板：防火喷塑水平桥架盖板，规格约为400mm宽，1.5mm厚； 2、安装桥架盖板跨接线； 3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | m | 80 | 80 | 71.07 | 5685.6 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 149.86 |  |  | 20 | 93.2
16 | 080801012001 | 铜母排整改 | 1.拆除及安装与原密集母线槽同型号规格800A，防护等级IP65,五相母线槽（品牌不低于江苏美联、镇江西门子、江苏亿能）； 2、 含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | m | 20 | 20 | 1268.28 | 25365.6 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 175.48 |  |  | 20 | 109.14
17 | 031004014001 | 提升器整改1 | 1、切割De63mmPVC管道约50cm调节长度； 2、安装De63PVC塑料球阀,粘接并连通管路； 3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 18 | 18 | 78.34 | 1410.12 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 154.89 |  |  | 20 | 96.37
18 | 031004014001 | 提升器整改2 | 1、切割De75mmPVC管道约50cm调节长度； 2、安装De75PVC塑料球阀，粘接并连通管路； 3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 2 | 2 | 138.39 | 276.78 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 25.03 |  |  | 20 | 15.57
19 | 030408003001 | 保护管 | 1、对过轨水管约DN150采用1m*1m，厚3mm绝缘橡胶进行包裹并固定用扎带进行固定； 2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | m | 10 | 10 | 41.72 | 417.2 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 50.41 |  |  | 20 | 31.35
本页小计 | [7 empty] | 33155.3
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通3号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 | [6 empty] | 标段: | 第5页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
20 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1、单组安装DN20厚2mm薄壁不锈钢管道约10m及配件，螺纹连接； 2、安装DN15不锈钢水龙头； 3、安装支架50*50mm镀锌角钢固定； 4、安装洗手池（材质为陶瓷）约50cm*50cm*50cm，并进行固定；（可适当调整） 5、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 组 | 8 | 8 | 425.39 | 3403.12 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 186.25 |  |  | 20 | 115.83
21 | 030109011002 | 潜水泵调整 | 1、拆除水泵耦合器（重量约25KG）； 和水泵（重量约50KG）； 2、在指定位置重新安装水泵耦合器和水泵（水泵耦合器和水泵利旧）； 3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 台 | 4 | 4 | 802.81 | 3211.24 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 568.68 |  |  | 20 | 353.64
22 | 011503001001 | 金属护栏 | 1、安装304不锈钢材质：主立柱直径50mm,厚3mm（约4m）,横杆扶手直径50mm,厚3mm，中间部分直径25mm，厚1mm(约5m)，护栏高度为1.2m；（在站外进行焊接加工） 2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | m | 30 | 30 | 267.98 | 8039.4 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 540.6 |  |  | 20 | 336.19
23 | MH05033001 | 挖眼三通 | 1、在约DN150管道开直径25mm孔； 2、安装DN150*25机械三通安装DN25转15补芯； 3、安装DN15检修球阀，螺纹连接； 4、安装压力表M20*15缓冲弯管； 5、安装压力表0-1.6MPa； 6、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 20 | 20 | 586.64 | 11732.8 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 994.36 |  |  | 20 | 618.3
本页小计 | [7 empty] | 26386.56
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通3号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 | [6 empty] | 标段: | 第6页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
24 | 011504001001 | 亚克力面板 | 1、面板采用厚约2mm透明亚克力面板；（单块尺寸根据现场情况确定） 2、拆除损坏面板，安装新的亚克力面板并进行固定； 3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | m2 | 10 | 10 | 139.21 | 1392.1 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 137.89 |  |  | 20 | 85.76
25 | 040602038001 | 挡水棚 | 1、制作挡水棚，挡水棚采用304不锈钢，厚度不低于1.5mm材料； 2、挡水棚采用L50*5mm热镀锌角钢进行固定； （挂墙或吊墙安装） 3、在上下接缝处打玻璃胶； 4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | m2 | 85 | 85 | 179.31 | 15241.35 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 1353.93 |  |  | 20 | 842.01
26 | MH05033002 | 消防水管整改 | 1、在DN150管道开直径25mm孔； 2、安装DN150*25机械三通安装DN25转15补芯； 3、安装DN15检修球阀，螺纹连接； 4、安装压力表M20*15缓冲弯管； 5、安装电接点压力表0-1.6MPa； 6、放1根约20m ,4*0.75m㎡ 低烟无卤电缆到消防泵控制柜 ； 7、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 5 | 5 | 711.82 | 3559.1 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 304.14 |  |  | 20 | 189.12
27 | 031002003001 | 套管 | 1、拆除DN150消防管道坏卡箍，更换柔性卡箍； 2、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 4 | 4 | 1022.71 | 4090.84 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 488 |  |  | 20 | 303.47
28 | SL0301030001 | 蝶阀 | 1、关水、放水后拆下DN150管道约6m； 2、调整管道长度约50cm安装，用沟槽卡箍安装DN150沟槽手动蝶阀； 3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 台 | 2 | 2 | 1158.66 | 2317.32 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 197.5 |  |  | 20 | 122.83
本页小计 | [7 empty] | 26600.71
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通3号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 | [6 empty] | 标段: | 第7页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
29 | 031003010003 | 水管软接整改 | 1、停水、放水后拆除约DN150管道约6m，并调整管道长度约50cm； 2、管道两端头重新压槽后，安装约DN150沟槽法兰片； 3、安装约DN150的不锈钢金属软接后复水测试； （连接方式采用法兰连接） 4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 3 | 3 | 1835.73 | 5507.19 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 296.04 |  |  | 20 | 184.1
30 | 030404017001 | 配电箱调整 | 1、拆除配电箱内外部连接线缆； 2、拆除配电箱(尺寸约600*600mm）含内外线缆，移到指定地点重新用M12*90膨胀螺栓固定安装；（挂墙安装） 3、安装线缆并对设备功能进行测试； 4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 台 | 10 | 10 | 506.28 | 5062.8 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 864.18 |  |  | 20 | 537.46
31 | SL0301030002 | 蝶阀更换 | 1、拆手动蝶阀法兰螺栓； 2、更换手动蝶阀DN150； 3、安装手动蝶阀；（连接方式采用法兰连接） 4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 台 | 3 | 3 | 705.12 | 2115.36 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 187.5 |  |  | 20 | 116.61
32 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1、开DN65的圆孔； 2、安装机械三通DN150*65；安装镀锌钢管DN65管道约3m，并安装支架固定；（连接方式采用螺纹连接） 3、安装1800*700*200mm，1mm厚不锈钢消火栓箱内含（自救式软管卷盘Φ19 L=30m、Φ19多功能水枪、DN65消防水带、DN65单口单阀消火栓、MF/BBC5灭火器2个、防毒面具2个、DN25阀门），消火栓口距地面1.1m； 4、 含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 套 | 2 | 2 | 3066.08 | 6132.16 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 269.8 |  |  | 20 | 167.79
本页小计 | [7 empty] | 18817.51
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通3号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 | [6 empty] | 标段: | 第8页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
33 | 040502005005 | 阀门调整 | 1、拆除风阀（尺寸约1250*800mm），调整后重新安装； 2、更换风阀执行机构，型号华东正大KGS-2F； 3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 1 | 1 | 1303.38 | 1303.38 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 55.23 |  |  | 20 | 34.35
34 | 031001001002 | 供水管更换 | 1、用仪器定位查找约3000米管路内的漏水点位置； 2、开挖地面（挖坑长宽约2*1.5m，深2m） ； 3、对约DN150球墨铸铁管用哈夫节等措施进行修复，并对开挖地面进行回填； 4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 处 | 5 | 5 | 6592.45 | 32962.25 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 1662.51 |  |  | 20 | 1033.91
35 | 030109011001 | 潜水泵 | 1、成套潜水泵安装：含同型号80WQ11211A水泵2台（东方泵业水泵，约50KG）和配套耦合器、导轨、控制箱进行安装。 2、安装4*6m㎡ 低烟无卤线缆约100m； 3、安装DN100管道约30m。安装DN80管道约20m，安装DN50管道约5m；（管道材质为内外涂塑钢管，尺寸大于DN50采用沟槽连接，小于等于DN50采用螺纹连接） 4、安装0-1.6压力表两个； 5、安装DN50阀门两个，DN80阀门两个，DN100阀门一个（阀门类型和材质为球墨铸铁弹性座封闸阀，阀门大于DN50采用法兰连接，小于等于DN50采用螺纹连接） ； 6、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 台 | 1 | 1 | 26198.22 | 26198.22 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 936.85 |  |  | 20 | 582.64
本页小计 | [7 empty] | 60463.85
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通3号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 | [6 empty] | 标段: | 第9页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
36 | 031001001004 | 冷凝水管整改 | 1、采用DN25镀锌钢管长约2.5m螺纹连接，含弯头、直接等； 2、基础管上套丝； 3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 7 | 7 | 220.28 | 1541.96 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 185.54 |  |  | 20 | 115.38
37 | 031001001005 | 排污管整改 | 1、采用镀锌钢管DN50做排水管，长度根据现场长度进行制作；（连接方式采用螺纹连接） 2、含市政路面等破除及恢复(宽约100mm、深约500mm)； 3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | m | 30 | 30 | 103.18 | 3095.4 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 329.07 |  |  | 20 | 204.63
38 | 011001006001 | 保温棉整改 | 1、对表面进行清洁； 2、采用铝镁质保温棉进行保温，60mm厚； 3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | m2 | 30 | 30 | 207.04 | 6211.2 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 420.29 |  |  | 20 | 261.38
39 | 031001001001 | 多联机空调冷凝水管整改 | 1、割除冷凝排水管约50cm； 2、采用镀锌钢管DN25丝接按规范做成几字型排水管，并与切割的两头进行连接，增加4个90°内丝弯头，两个内丝直接，并增加约70cm长管材；（连接方式采用螺纹连接） 3、加装橡塑保温棉2cm厚，外包锡箔胶带； 4、搭设脚手架约2.5m； 5、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 10 | 10 | 70.25 | 702.5 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 84.8 |  |  | 20 | 52.73
本页小计 | [7 empty] | 11551.06
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通3号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 | [6 empty] | 标段: | 第10页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
40 | 080807009003 | 绝热木托整改 | 1、拆装吊架横档约L50*5mm，增设防火绝热木托，宽50mm，厚30mm； 2、架设脚手架施工； 3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 套 | 15 | 15 | 43.94 | 659.1 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 51.99 |  |  | 20 | 32.34
41 | 031001001003 | 安全阀泄压管 | 1、采用DN32镀锌钢管接至附近的排热风亭；（连接方式采用螺纹连接） 2、制作支吊架并按规范要求施工； 3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | m | 500 | 500 | 50.26 | 25130 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 2008.04 |  |  | 20 | 1248.91
42 | 031003011001 | 法兰整改1 | 1、拆卸自攻螺丝； 2、法兰四周采用机械开孔并加装螺栓螺母套装M2*4，间距不大于15cm，尺寸周长约3m以下；（不影响风柜侧盖板打开） 3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 6 | 6 | 395.2 | 2371.2 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 255.07 |  |  | 20 | 158.67
43 | 031003011001 | 法兰整改2 | 1、拆卸自攻螺丝； 2、法兰四周采用机械开孔并加装螺栓螺母套装M2*4，间距不大于15cm，尺寸周长约5m以上；（不影响风柜侧盖板打开） 3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 3 | 3 | 451.2 | 1353.6 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 127.53 |  |  | 20 | 79.33
44 | 031003003001 | 风机底座补焊 | 1、架设脚手架； 2、对未满焊的支座进行满焊； 3、表面防锈处理； 4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 25 | 25 | 359.02 | 8975.5 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 1517.56 |  |  | 20 | 943.69
本页小计 | [7 empty] | 38489.4
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通3号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 | [6 empty] | 标段: | 第11页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
45 | FD0203006001 | 排气阀整改 | 1、放水； 2、破除保温层； 3、开孔DN25、加沟槽件机械三通、加DN25的镀锌钢管长30cm；（连接方式采用螺纹连接） 4、增设黄铜自动排气阀DN25，下方设截止阀DN25；（连接方式采用螺纹连接） 5、密封打压测试； 6、采用泡沫玻璃按工艺要求进行保温（厚度约50mm）； 7、垃圾清理； 8、架设脚手架； 9、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 60 | 60 | 611.83 | 36709.8 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 3594.64 |  |  | 20 | 2235.65
46 | 080904013001 | 防火卷帘门控制盒 | 1、安装接线盒，厂家鑫兰德配套产品。 （安装接线盒外壳材质为不锈钢，嵌入式安装） 2、调试； 3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 台 | 5 | 5 | 268.92 | 1344.6 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 173.65 |  |  | 20 | 108
47 | 030503008001 | 防火阀执行机构（手动）更换 | 1、拆除防火阀执行机构； 2、更换华东正大FHF WS-FK型机构； 3、保温采用铝镁质保温，铝镁质材质厚4cm，工艺符合设计要求； 4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 4 | 4 | 256.63 | 1026.52 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 120.73 |  |  | 20 | 75.1
本页小计 | [7 empty] | 39080.92
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通3号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 | [6 empty] | 标段: | 第12页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
48 | FD0101003001 | 复合型风管 | 1、拆除风管风管尺寸约（1250*1250mm）、支吊架； 2、制作安装风管：根据拆除（1250*1250mm）风管大小制作同等尺寸大小风管，材质为双面彩钢酚醛风管，厚度为25mm，含支吊架； 3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | m2 | 13 | 13 | 214.95 | 2794.35 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 199.41 |  |  | 20 | 124.01
49 | 030703008001 | 风口、散流器、百叶窗整改 | 1、风管开口300*300mm； 2、增设铝合金双层百叶风口300*300mm； 3、架设脚手架； 4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 5 | 5 | 89.43 | 447.15 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 53.57 |  |  | 20 | 33.32
50 | 031003010001 | 软接头整改 | 1、拆除破损的软接； 2、更换新的软接厚度1.3mm厚单面硅胶布； 3、软接上下根据现场尺寸，约1200*800mm，制作软连接法兰； 4、法兰连接需增加衬垫，固定采用螺丝螺母装紧固，螺栓M8*40； 5、架设脚手架； 6、 含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 8 | 8 | 622.79 | 4982.32 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 712.66 |  |  | 20 | 443.2
51 | 031003010002 | 厕所排风软接头(软管)整改 | 1、拆除原风管软连接，根据尺寸制作铁皮风管尺寸约400*400，铁皮材质采用5mm厚的镀锌钢板； 2、制作的风管与原始风管采用铰接； 3、新风管与风口之间采用软连接，长度不超过250mm； 4、 含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 9 | 9 | 554.9 | 4994.1 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 657.68 |  |  | 20 | 409
本页小计 | [7 empty] | 13217.92
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通3号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 | [6 empty] | 标段: | 第13页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
52 | 030703020001 | 消声器固定 | 1、采用膨胀螺栓固定M10*12； 2、消声器固定框架采用扁钢宽度50mm厚度10mm及膨胀螺栓进行焊接紧固（约50kg）； 3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 5 | 5 | 657.09 | 3285.45 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 257.51 |  |  | 20 | 160.15
53 | 011702001001 | 消声器基础整改 | 1、根据消声器尺寸增设基础（消声器尺寸约25000*45000mm，需增设约4.25平米基础）； 2、基础浇灌混凝土强度c35，厚度24cm（含支、拆模）； 3、打水平； 4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | m2 | 5 | 5 | 174.27 | 871.35 |  | 单价措施 |  |  | 32.16 | 22.37 |  |  | 20 | 13.91
54 | 080902008001 | 阀门执行机构 | 1、制作支架平台，采用镀锌角钢50*50mm进行制作，厚5mm（约10KG），底座用膨胀螺栓M12*10进行固定，膨胀螺栓与支架平台采用焊接； 2、安装执行机构，型号SY6-230-4-T，品牌搏力谋； 3、调试； 4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 个 | 1 | 1 | 1262.36 | 1262.36 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 89.54 |  |  | 20 | 55.69
55 | 030408009001 | 消声孔洞封堵 | 1、安装龙骨，L50*4mm角钢； 2、采用镀锌钢板封堵，厚0.5cm，尺寸根据现场情况确定； 3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | m2 | 3 | 3 | 435.2 | 1305.6 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 84.4 |  |  | 20 | 52.49
56 | 030408009003 | 检修口 | 1、吊顶开检修口60*60cm（靠近电机检修盒侧）含检修门及修边等； 2、架设脚手架； 3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施, | 个 | 2 | 2 | 60 | 120 |  | 其他项目 |  |  | 32.16 |  |  |  | 20
本页小计 | [7 empty] | 6844.76
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通3号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 | [6 empty] | 标段: | 第14页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
57 | 650101008001 | 厕所水管整改 | 1、破除瓷砖和地面约0.8m深，0.3m宽，查找漏水点； 2、对PVC管道进行更换，尺寸约为De110 3、地面恢复并重新铺贴瓷砖 ； 4、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | m | 20 | 20 | 576.19 | 11523.8 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 1677.2 |  |  | 20 | 1043.02
58 | 030703008002 | 排烟口整改 | 1、更换执行器和钢丝绳并调试。（参考品牌超一，型号BSD-1,钢丝8m)；2、含拆装搪瓷钢板约3㎡ ； 3、含基础清理、垃圾清运、夜间施工降效、高空作业（如有）等措施费。 | 处 | 15 | 15 | 1373.91 | 20608.65 |  | 分部分项 |  |  | 32.16 | 3314.3 |  |  | 20 | 2061.09
本页小计 | [7 empty] | 32132.45
合 计 | [7 empty] | 1240440.34
注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

## E20总价措施项目清单计费表自由结构
E.20 总价措施项目清单计费表
工程名称:长沙市轨道交通3号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
|  | 冬雨季施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施费 | 0.16 | 1718.51
注：施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## E21绿色施工安全防护计价表
E.21 绿色施工安全防护措施项目费计价表(招投标)
工程名称:长沙市轨道交通3号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 工程内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
一 | 绿色施工安全防护措施费 | 人工费 | 11.5 | 25465.15 | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中: | 安全生产费 | 人工费 | 10 | 22144.44
注：安装工程取费基数按人工费，其他工程取费基数按直接费(不含其他管理费的计费基数。详附录C说明)计算。

## E23其他项目清单与计价汇总表
E.23 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：长沙市轨道交通3号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计费基础/单价 | 费率/数量 | 合计金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 明细详见E.24表
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 明细详见E.25表
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见E.26表
2.3 | 分部分项工程暂估价 |  |  |  | 按招标文件规定或合同约定
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见E.27表
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见E.28表
5 | 其他项目 |  |  | 120 | 类别为其他项目
6 | 优质工程增加费 |  |  |  | 明细详见E.29表
7 | 安全责任险、环境保护税 |  | 1 | 10341.91 | 明细详见E.29表
8 | 提前竣工措施增加费 |  |  |  | 明细详见E.29表
9 | 索赔签证 |  |  |  | 明细详见E.30表
10 | 其他项目费合计 | 1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8+9 |  | 120
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## E29部分其他项目费计价表
E.29 部分其他项目费计价表
工程名称：长沙市轨道交通3号线机电安装工程遗留问题整改工程项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计费基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 优质工程增加费 | (分部分项工程费+措施项目费) |  |  | 详附录D说明
2 | 安全责任险、环境保护税 | (分部分项工程费+措施项目费) | 1 | 10341.91 | 详见附录C表6
3 | 提前竣工措施增加费 | (按合同约定)
| 合计 |  |  | 10341.91
注：环境保护税费、安全责任险招投标时按计费基数及费率暂估，结算与取定不同时，可按时调整。