## E7招标控制价扉页
E.7 招标控制价扉页
| 长沙市轨道交通2号线一期工程运营期正线0.4KV开关柜冷水机组抽屉开关改造工程项目 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价（小写）： |  | 195720.64
（大写）： |  | 拾玖万伍仟柒佰贰拾元陆角肆分
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人 ：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人 ：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## E12建设项目汇总表
E.12 建设项目 招标控制价 汇总表
工程名称:长沙市轨道交通2号线一期工程运营期正线0.4KV开关柜冷水机组抽屉开关改造工程项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 绿色施工安全防护措施项目费 | 暂估价
1 | 长沙市轨道交通2号线一期工程运营期正线0.4KV开关柜冷水机组抽屉开关改造工程项目 | 195720.64 | 7642
合 计 |  | 195720.64 | 7642
注：本表适用于建设项目招标控制价的汇总。

## E14单位工程汇总表子节点
E.14 单位工程 招标控制价 汇总表
工程名称:长沙市轨道交通2号线一期工程运营期正线0.4KV开关柜冷水机组抽屉开关改造工程项目 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工程内容 | 计费基础说明 | 费率% | 金额 | 其中:暂估价(元)
一 | 分部分项工程费 | 分部分项工程费合计 |  | 195720.64
1 | 直接费 |  |  | 135776.97
1.1 | 人工费 |  |  | 66457.68
1.2 | 材料费 |  |  | 63337.03
1.2.1 | 其中:工程设备费/其他 | (详见附录C说明第2条规定计算)
1.3 | 机械费 |  |  | 1982.26
1.4 | 其他费 |  |  | 4000
2 | 管理费
3 | 其他管理费 | (按附录C说明第2条规定计算)
4 | 利润
二 | 措施项目费 | 1+2+3
1 | 单价措施项目费 | 单价措施项目费合计
1.1 | 直接费
1.1.1 | 人工费
1.1.2 | 材料费
1.1.3 | 机械费
1.2 | 管理费
1.3 | 利润
2 | 总价措施项目费 | (按E.20总价措施项目计价表计算)
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 | (按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算) | 11.5 | 7642
3.1 | 其中安全生产费 | (按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算) | 10 | 6644.53
三 | 其他项目费 | (按E.23其他项目计价汇总表计算)
四 | 税前造价 | 一+二+三
五 | 销项税额 | 四 | 9 | 15831.4
单位工程建安造价 |  | 四+五 |  | 195720.64
取费模板名称:[2020]56号文预算全费用

## E18工程量清单计价表全清单
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通2号线一期工程运营期正线0.4KV开关柜冷水机组抽屉开关改造工程项目 | [6 empty] | 标段: | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价
| 1 | 长沙市轨道交通2号线一期工程运营期正线0.4KV开关柜冷水机组抽屉开关改造工程项目 | [5 empty] | 195720.64
1 | 030404017001 | 原开关柜抽屉内部元器件及一、二次回路（含辅材）拆除 | 1、包含断路器拆除、端子排（含端子排固定卡槽）拆除、断路器操作机构拆除、信号灯拆除（包括合闸、分闸及故障指示灯）、断路器伸出铜排（或电缆）拆除、二次线缆拆除、馈线电缆固定横担拆除、中间继电器（含底座及底座固定卡槽）拆除、多功能智能仪表拆除、多功能智能仪表及信号灯固定面板拆除、二次插接件静触头拆除、电流互感器拆除、相应辅材拆除等。 | 台 | 24 | 24 | 741.58 | 17797.92 |  | 分部分项
2 | 030404019001 | 断路器固定背板及制作、安装（带固定螺丝孔及含辅材） | 1、需制作断路器固定背板，安装在开关柜框架底板上，采用材质要求为镀锌钢板，镀锌钢板厚度不小于2.5mm，尺寸约为长*宽*高=300mm*220mm*60mm的中空不封闭立方体（尺寸约为宽*高=220mm*60mm的两个侧面不封闭）。断路器的固定背板具体尺寸、连接方式（如需焊接需做防锈处理）及安装位置需根据现场情况确定。 | 套 | 24 | 24 | 399.09 | 9578.16 |  | 分部分项
3 | 030404019002 | 二次元器件安装（含辅材） | 1、包含开关柜断路器安装、信号灯安装（包括合闸、分闸及故障指示灯）、中间继电器（含底座及底座固定卡槽）安装、多功能智能仪表安装、电流互感器安装等，含相应所需辅材及辅材安装。 | 台 | 24 | 24 | 1143.36 | 27440.64 |  | 分部分项
本页小计 | [7 empty] | 54816.72
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通2号线一期工程运营期正线0.4KV开关柜冷水机组抽屉开关改造工程项目 | [6 empty] | 标段: | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价
4 | 030404019003 | 断路器机械操作杆及固定支架改装（含辅材） | 1、断路器操作杆的尺寸约为长*宽*高=220mm*8mm*8mm的实心长柱体，柱顶需配置适应现场操作把手的卡销及做倒角处理，材质要求不锈钢材质并做防腐处理，具体尺寸、连接方式（如需焊接需做防锈处理）根据现场实际情况制作、安装； 2、固定支架材质要求镀锌钢板，所用钢板厚度不小于2.5mm，具体尺寸、连接方式（如需焊接需做防锈处理）根据现场实际情况制作、安装 | 个 | 24 | 24 | 508.6 | 12206.4 |  | 分部分项
5 | 030403007001 | 0.4KV主母排连接扣件及安装（含辅材) | 1、匹配2号线开关柜主母排及一次电缆头，材质要求铜质并做镀锡处理，具体尺寸根据现场需要制作，每台抽屉开关需要3个。 | 台 | 72 | 72 | 300.1 | 21607.2 |  | 分部分项
6 | 030404019004 | 面板重新安装（含辅材) | 1、既有多功能智能仪表及指示灯固定面板重新安装，安装位置需与抽屉柜面板匹配，保证开关柜面板开合顺畅。 | 个 | 24 | 24 | 214.11 | 5138.64 |  | 分部分项
本页小计 | [7 empty] | 38952.24
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通2号线一期工程运营期正线0.4KV开关柜冷水机组抽屉开关改造工程项目 | [6 empty] | 标段: | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价
7 | 030404019005 | 连接铜排及制作、安装（含开孔、辅材） | 1、每一个抽屉柜需要6片伸出铜排（电源测伸出铜排为L型；负荷侧伸出铜排为Z型）； 2、电源侧伸出铜排（3根），L型长边尺寸约为长*宽*厚：330mm*24mm*8mm；285mm*24mm*8mm；240mm*24mm*8mm，L型短边尺寸约为长*宽*厚：80mm*24mm*8mm； 3、负荷侧伸出铜排（3根），Z型长边尺寸约为长*宽*厚：130mm*24mm*8mm；105mm*24mm*8mm；80mm*24mm*8mm，Z型较长短边尺寸约为长*宽*厚：125mm*24mm*8mm，Z型较长短边尺寸约为长*宽*厚：50mm*24mm*8mm； 4、伸出铜排需开匹配一次电缆及断路器的连接孔； 5、具体尺寸、具体情况可根据现场需要进行调整。 | 套 | 24 | 24 | 390.65 | 9375.6 |  | 分部分项
8 | 030408001001 | 电缆安装 | 1.电压等级(kV):0.4KV 2.规格:185mm2低烟无卤阻燃单芯软铜电缆 | m | 240 | 240 | 197.37 | 47368.8 |  | 分部分项
9 | 030408006001 | 电缆头制作（含DT铜鼻子等辅材） | 1、电缆头须匹配伸出铜排及母排连接扣件，每台抽屉开关需要3根； 2、DT铜鼻子材质要求：紫铜；规格型号：DT-185mm2；抗电化腐蚀。 | 个 | 144 | 144 | 84.73 | 12201.12 |  | 分部分项
10 | 030411004001 | 线缆安装（含辅材） | 1、单芯芯线截面不小于2.5mm2铜芯绝缘电线且为多股低烟无卤阻燃软铜线缆 | m | 1200 | 1200 | 5.43 | 6516 |  | 分部分项
11 | 030411004002 | 线缆安装（含辅材） | 1、单芯芯线截面不小于1.5mm2铜芯绝缘电线且为多股低烟无卤阻燃软铜线缆 | m | 1200 | 1200 | 4.66 | 5592 |  | 分部分项
本页小计 | [7 empty] | 81053.52
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通2号线一期工程运营期正线0.4KV开关柜冷水机组抽屉开关改造工程项目 | [6 empty] | 标段: | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价
12 | 030414002001 | 调试、测试 | 1、抽屉柜单体调试:包含24台开关柜的机械调试、电气调试（联动功能试验、绝缘测试、相位核对、电气操作实验、回路回路电阻测试等）等; 2、0.4kV母线调试:24台开关柜连接母线的机械调试、电气调试（绝缘测试、回路电阻测试等）等 | 项 | 1 | 1 | 16898.16 | 16898.16 |  | 分部分项
13 | FC0203001001 | 零星项目 | 1.完成馈出侧固定横担重新固定安装：规格尺寸根据现场设备需要制作，安装在开关柜电缆室内，位置约为馈出线缆的出口处，对电缆起固定及支撑作用，馈出电缆需连接到断路器伸出铜排上。 2.绝缘挡板及制作、安装：材质采用环氧树脂绝缘材质（3240），高湿下电气性能稳定性好，厚度不低于4mm，具体尺寸根据现场需要制作，且匹配断路器伸出铜排及原有三相馈出电缆。 3.等边不锈钢三角铁制作、安装：多功能智能仪表及指示灯固定面板可采用等边不锈钢三角铁固定（带固定螺丝孔），材质要求为厚度不小于2.5mm镀锌钢板，具体尺寸、连接方式根据现场实际情况制作。 4.开孔：含抽屉柜框架背板、侧板开孔（孔洞需做打磨、防割处理）等。 5.端子排及安装：用螺钉连接、连接容量0.5-6mm2、连接量为，含端子排固定卡槽、辅材。 6.成品保护及垃圾清运。 7.其它零星工程内容。 8.以上零星工程内容采用包干计取方式，计取一项。 | 项 | 1 | 1 | 4000 | 4000 |  | 分部分项
本页小计 | [7 empty] | 20898.16
合 计 | [7 empty] | 195720.64
注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

## E20总价措施项目清单计费表自由结构
E.20 总价措施项目清单计费表
工程名称:长沙市轨道交通2号线一期工程运营期正线0.4KV开关柜冷水机组抽屉开关改造工程项目 |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
|  | 冬雨季施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施费 | 0.16 | 266.5
注：施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## E21绿色施工安全防护计价表
E.21 绿色施工安全防护措施项目费计价表(招投标)
工程名称:长沙市轨道交通2号线一期工程运营期正线0.4KV开关柜冷水机组抽屉开关改造工程项目 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 工程内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
一 | 绿色施工安全防护措施费 | 人工费 | 11.5 | 7642 | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中: | 安全生产费 | 人工费 | 10 | 6644.53
注：安装工程取费基数按人工费，其他工程取费基数按直接费(不含其他管理费的计费基数。详附录C说明)计算。

## E23其他项目清单与计价汇总表
E.23 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：长沙市轨道交通2号线一期工程运营期正线0.4KV开关柜冷水机组抽屉开关改造工程项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计费基础/单价 | 费率/数量 | 合计金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 明细详见E.24表
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 明细详见E.25表
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见E.26表
2.3 | 分部分项工程暂估价 |  |  |  | 按招标文件规定或合同约定
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见E.27表
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见E.28表
5 | 其他项目 |  |  |  | 类别为其他项目
6 | 优质工程增加费 |  |  |  | 明细详见E.29表
7 | 安全责任险、环境保护税 |  | 1 | 1532.73 | 明细详见E.29表
8 | 提前竣工措施增加费 |  |  |  | 明细详见E.29表
9 | 索赔签证 |  |  |  | 明细详见E.30表
10 | 其他项目费合计 | 1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8+9
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## E29部分其他项目费计价表
E.29 部分其他项目费计价表
工程名称：长沙市轨道交通2号线一期工程运营期正线0.4KV开关柜冷水机组抽屉开关改造工程项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计费基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 优质工程增加费 | (分部分项工程费+措施项目费) |  |  | 详附录D说明
2 | 安全责任险、环境保护税 | (分部分项工程费+措施项目费) | 1 | 1532.73 | 详见附录C表6
3 | 提前竣工措施增加费 | (按合同约定)
| 合计 |  |  | 1532.73
注：环境保护税费、安全责任险招投标时按计费基数及费率暂估，结算与取定不同时，可按时调整。