长沙市轨道交通1号线运营期2021年-2024年控制中心（OCC）行车指挥大屏幕系统维保服务项目
用户需求书

编制时间：2021年3月10日

目录
II目录


1一、项目概况及招标范围


1（一）项目概况


1（二）招标范围


1二、项目计划


1三、相关技术标准及规范


2四、项目管控要求


2（一）人员要求


2（二）设备配备要求


2（三）安全管理规定


3五、项目实施要求


3（一）工作时间和范围


5（二）服务标准、流程及操作要求


6（三）维护项目内容


7六、项目验收


7（一）验收周期


7（二）验收标准


8（三）验收资料


8（四）验收结算


8七、考核标准


8（一）质量考核标准


10（二）考核结果应用


10八、 违约处理


10九、 其他





一、项目概况及招标范围
 （一）项目概况
长沙地铁1号线大屏幕系统（OPS）是由宁波GQY视讯股份有限公司提供的每个显示单元对角线为70英寸的LED光源DLP显示屏，大屏幕系统设备主要由用户信号源、信号处理、信号显示和信号控制等组成。

1号线大屏幕系统设置在控制中心调度大厅，控制中心显示屏为3行×10列，共30个显示单元。其中，综合监控系统占用9个显示单元，CCTV占用7个显示单元，信号系统占用14个显示单元。目前1号线控制中心显示屏显示PSCADA、CCTV、ATS的相关内容。

（二）招标范围

本次招标范围为长沙市轨道交通1号线大屏幕系统维护及故障处理工作进行招标。

谈判单位须按照以下维保服务要求对长沙市轨道交通1号线大屏幕系统提供维保服务，主要包括但不限于系统定期维护（含1次精密维保）、故障处置、应急服务及技术支持等内容。

二、项目计划

本项目服务期限暂定为2021年8月1日至2024年12月31日，总计41个月(实际服务时间以采购单位发出的进场通知书起算,项目截止时间为2024年12月31日)。

三、相关技术标准及规范

谈判单位须严格按照下列规定、技术标准及规范等相关标准执行，以下规定、标准如有更新，须按最新标准、公司规定及要求执行。内容包括但不限于：

1.《运营公司施工检修管理办法》（CGY／G-108-003-A／4）
2.《运营公司承包商安全管理办法》（CGY／G-105-005-A／0 ）

3.《运营公司设备设施质量管理办法》（CGY／G-107-001-A／2） 

4.《运营公司生产安全事故（事件）调查处理规则》（CGY／G-105-021-A／3 ）

5.《地铁设计规范》（GB 50157-2013）

6.《城市轨道交通工程项目建设标准》（建标104-2008）

7.《城市轨道交通综合监控系统工程设计规范》（GB 50636-2010）

8.《城市轨道交通综合监控系统工程施工及质量验收规范》（GB/T50732-2011）

9.《城市轨道交通技术规范》（GB 50490-2016）

四、项目管控要求

谈判单位应遵守采购单位的工作制度和管理规定，接受采购单位开展本项目相关工作安排、业务指导、检查，并负责组织该项目的各项相关工作和项目实施全过程的安全工作。

（一）人员要求
项目负责人1人，须从事过计算机软、硬件设备维修，且具有大屏系统维护的相关经验，具有较强工作管理、工作协调能力，负责项目的总体协调。

现场单次维护作业人员不少于2人，须从事过计算机软、硬件设备维修，且具有大屏系统维护的相关经验，须持有低压电工操作证。

（二）设备配备要求
1.本项目维保期内所需的生产备品备件、工器具、生产耗材等均由谈判单位提供，且提供不少于三个月的质保(从交付采购单位之日起)，配置数量根据实际需求确定，但须满足项目维保需求。
2.本项目谈判单位所使用的备件及主要设备零部件不应低于1号线大屏幕系统在用设备品牌和型号同等水平。

3.项目维修、更换、保养时所用主要材料、配件的型号、技术规格原则上须得到采购单位的认可，如因产品更新淘汰无法购买到与原件同规格型号的产品而需使用更新换代的替代品时，应报采购单位同意并提交相关材料。LED光源、线缆、风扇发生故障时应更换。
（三）安全管理规定
1.谈判单位须严格按照《运营公司承包商安全管理办法》等公司相关规定执行。

2.谈判单位须遵守采购单位相关管理规章制度，与采购单位签订《运营公司承包商安全生产协议书》，按照采购单位安全管理架构要求，组建项目安全管理体系，并落实安全生产责任制。

3.本项目谈判单位所提供的所有施工人员进场前必须接受安全教育。施工前由负责人员向作业人员进行安全交底，未经教育者不得进入施工现场。

4.本项目所有设备维保作业人员应遵守采购单位管理规定，并必须按照施工规范、方案和各项安全操作规程进行作业。谈判单位施工负责人上岗前必须通过采购单位的安全培训。

5.实行持证上岗，树立“安全第一、预防为主”的思想，做到“不违章指挥、不违章操作、不伤害自己、不被别人伤害”，达到提高整体安全防护意识和自我防护能力。施工前须了解工作地点的设备设施状况，做好相关安全措施。

6.所有作业人员和管理人员要熟悉掌握设备的性能和使用方法。遵守劳动纪律，不得乱动设备，服从安全人员的指挥，严禁在作业场地睡觉、嬉戏。作业现场杜绝火种，严禁吸烟。

7.作业人员进入作业现场，必须按要求正确整齐穿着工作服、正确穿戴安全帽等劳保用品。

8.动火作业须取得动火作业令，作业材料必须按规定统一放置在指定的位置，统一保管并设置安全警示。

9.高空作业要有切实可行的安全保证措施。各类脚手架严格按照安全技术规范要求搭设。搭设完成后，经安全验收合格后方可使用。脚手架使用中应定人、定期进行检查维修。高空作业必须系安全带；不得穿硬底或带钉的鞋，不得往下投掷物料。

10.作业人员在作业期间严格按照采购单位的检修作业管理办法进行施工作业。
11.谈判单位作业人员作业前，应到OCC控制中心调度大厅进行配合请点。在作业过程中须服从采购单位调度管理人员或设备管理人员的管理。为确保地铁的安全运行，必须在当次作业结束前30分钟做好场地清理，现场负责人必须做好安全清理检查，恢复系统的正常状态，然后到请点处配合办理销点手续。

五、项目实施要求

（一）工作时间和范围
工作时间和要求

大屏幕系统维护时间应根据采购单位的施工管理规定执行，一般应在地铁非运营时间（00：30～04：30）执行。

工作范围
大屏幕系统主要设备包括但不限于以下内容：

表1：大屏幕系统主要设备

	序号
	名称
	规格型号
	原产地
	制造商
	单位
	数量

	一、处理系统

	1
	应用服务器
	IPW-H300
	中国
	GQY
	套
	2

	2
	图形拼接控制器
	IPW-H300
	中国
	GQY
	套
	2

	3
	四画面分割器
	SDI-9401
	中国
	GQY
	台
	7

	4
	矩阵
	DVI Digital Matrix Switcher
	中国
	GQY
	套
	1

	二、显示系统

	1
	显示单元及投影仪（含DLP投影机1套、显示屏幕1块、LED光源1套（3块一套）等）
	DDW-70EF
	中国
	GQY
	套
	30

	三、控制系统

	1
	大屏工作站
	AE411MR-FL
	中国
	瑞强
	套
	1

	四、软件系统

	1
	控制管理软件
	DispManage控制管理软件/Disp-Link超高分应用软件
	中国
	GQY
	套
	1


定期维护：内容应包括季度检修、年度检修及1次精密维保，季度检修、年度检修须按照采购单位最新维护规程执行；精密维保应根据采购单位具体要求执行，精密维保指根据大屏设备及附属设施的设计年限或运行状态确定，谈判单位须通过专业技术手段对大屏幕系统进行深度维护保养，从而降低设备运行的风险，内容主要包括但不限于：每台机芯机械位置校准、设备光学校准、整体色差显示性能一致，整体显示性能效果最佳等。

（2）故障处理：谈判单位应按照采购单位的要求在规定的时限内赶到故障现场，并负责完成故障抢修。

（3）技术支持：谈判单位应根据采购单位需求进行远程网络技术支持，并提供专业技术意见，内容包括但不限于微信、QQ、网络等方式进行远程协助。

（4）其他工作：谈判单位应积极配合采购单位完成各项检查、保障工作等配合工作，内容包括但不限于：配合完成采购单位要求的各项检查、节假日保障、应急演练、突发事件处置、问题整改等。

（5）谈判单位应认真填写维护记录、故障记录，按要求完成维护计划及实施表、季度工作总结及下季度工作计划等。
（二）服务标准、流程及操作要求
1.谈判单位须按照采购单位审核后的年度维护计划制定制定详细的维保计划、维保方案及时间安排表，并开展维保工作。在履约过程中，谈判单位有义务完善维保作业的内容，可向采购单位提出合理化建议，并且在谈判单位发现设备隐患时，应立即通知采购单位，提出解决方案排除隐患。

2.谈判单位在维保作业过程中应严格按照采购单位要求完成测试内容、填写相关记录内容。

3.故障分类及处理要求
（1）按照大屏幕系统对运营安全、客服质量造成的影响程度，可将故障分为两大类：

严重故障：发生影响行车、客服质量等重大的故障，如：大屏幕系统全部瘫痪造成无法正常使用、大屏幕系统黑屏严重影响到使用部门的使用等。

一般故障：发生影响行车、客服质量等较小的故障，如：大屏幕系统单块屏显示不正常且不影响使用等。
故障等级判定应根据采购单位最新管理规定或要求执行。

（2）故障处理应按照“先通后复”原则，即先采取临时处理措施确保设备正常运行，再处理非正常情况带来的影响；故障处理应彻底，原则上同一故障短时间内不能重复发生。

4.故障响应时间和故障修复时间要求

（1）设备发生故障后，谈判单位应立即派人赶往故障现场进行检查维修，原则上应在60分钟内到达故障现场。

（2）故障恢复时间应根据采购单位最新故障处理标准时间执行，在特殊情况下无法及时响应、修复故障，或需要停机作业的，须向采购单位进行报备。

5.故障分析
（1）谈判单位应根据甲方最新故障管理要求按时提交分析报告，原则上发生严重故障后24小时内提交完整的故障分析报告至采购单位，内容包括但不限于：故障发生经过、原因、采取措施、处理过程以及防范措施等。

（2）谈判单位应根据采购单位的要求参加故障分析会议，并按照采购单位要求准备会议材料。

6.谈判单位应根据采购单位要求开展精密维保服务，并提交精密维保方案给采购单位审核后实施。

（三）维护项目内容

以下设备检修项目、维护周期等须按照采购单位最新维护规程执行。

表2 检修项目及维护周期

	序号
	设备名称
	检查项目
	周期

	
	
	
	季检
	年检

	1
	大屏信号控制设备
	大屏控制软件启动
	√
	√

	
	
	调用信号
	√
	√

	
	
	系统开关机
	√
	√

	
	
	调试各种信号参数并保存参数
	√
	√

	
	
	用户常用模式调用
	√
	√

	
	
	数据备份
	√
	√

	
	
	控制电脑运行情况
	√
	√

	
	
	控制电脑表面除尘
	√
	√

	
	
	控制电脑拆机除尘
	-
	√

	2
	大屏信号显示设备
	机芯运行时间
	√
	√

	
	
	屏幕表面洁净度
	√
	√

	
	
	显示单元工作状态
	√
	√

	
	
	全屏基色检查
	√
	√

	
	
	图像水平横线对齐
	√
	√

	
	
	图像垂直竖线对齐
	√
	√

	
	
	系统运行环境温度、湿度等
	√
	√

	
	
	机芯接口背投箱积尘
	√
	√

	
	
	大屏的钢结构检查
	√
	√

	
	
	设备散热情况检查（风扇等）
	√
	√

	
	
	显示单元颜色亮度调整、保存
	√
	√

	
	
	投影机箱内除尘
	-
	√

	3
	大屏信号处理设备
	服务(处理)器检查
	√
	√

	
	
	处理器重启
	√
	√

	
	
	处理器过滤网积尘
	√
	√

	
	
	处理器散热风扇运转
	√
	√

	
	
	底图机重启
	√
	√

	
	
	底图机图像显示
	√
	√

	
	
	底图机过滤网积尘
	√
	√

	
	
	底图机散热风扇运转
	√
	√

	
	
	处理器输入信号显示是否正常
	√
	√

	
	
	处理器输出信号显示是否正常
	√
	√

	
	
	数据备份
	√
	√

	4
	大屏信号切换设备
	矩阵检查
	√
	√

	
	
	线缆及附属设施检查
	√
	√

	
	
	中控调用大屏模式
	√
	√

	
	
	系统开关机
	√
	√

	5
	附属设备及其他
	设备运行状态检查（包括温度、环境等）
	√
	√

	
	
	大屏供电部分检查
	√
	√

	
	
	接口指示灯工作状态
	√
	√

	
	
	接入大屏幕系统的信号联调
	√
	√

	
	
	交换机检查
	√
	√


六、项目验收
（一）验收周期
采购单位对谈判单位阶段性服务工作进行检查，并对维保服务质量进行验收、考核，考核标准应参照合同内相关考核条款。

谈判单位完成每季度维保服务后的5个工作日内提供采购单位所需资料进行验收。

（二）验收标准
1.采购单位有权根据合同规定的服务范围、内容以及合同附件对谈判单位的工作进行检查验收，所有服务应符合采购单位的要求。

2.采购单位有权安排专人全面检查并根据现场实际情况要求谈判单位现场整改。

3.采购单位根据以下验收标准表进行验收，但不限于以下内容：

表3 验收标准表

	序号
	验收内容
	验收标准

	1
	定期维护
	1、谈判单位应严格按照采购单位要求进行检修，并填写相应检修记录表。

2、谈判单位根据采购单位要求定期提交阶段性维护报告。
3、谈判单位应严格按照检修周期、检修标准完成计划性检修。

	2
	故障处理
	1、谈判单位应按照采购单位的故障处理相关规定修复故障；

2、谈判单位应做好故障记录，并根据采购单位需要提交故障分析报告。


（三）验收资料

包括但不限于以下内容：

1.维护记录；

2.季度工作总结及下季度工作计划；

3.维护计划及实施表；

4.故障记录。

（四）验收结算

验收结算以实际服务时间计算为准。
七、考核标准

（一）质量考核标准

根据用户需求书中的相关条款，每季度由采购单位对谈判单位进行一次评分，并按分值等级进行考核。当有考核项目发生重复时以最高程度考核项为考核标准。因谈判单位原因造成设备故障、客伤、采购单位或第三方财产或人身损害的，除负责赔偿责任外，还需向采购单位赔付由采购单位依据安全事故的性质、受伤人员数量、受伤害的程度、采购单位的名誉、形象受损的范围和程度等确定的金额，并承担采购单位因此发生的诉讼费、律师费等一切费用，具体考核项目详见表4。

表4 质量考核标准表
	序号
	考核内容
	处罚结果
	备注

	1
	发生影响运营安全的事件苗头及以上的事故（事件）。
	考核30分/次，并承担相应责任
	采购单位有权视情况解除合同（详见运营公司生产安全事故（事件）调查处理规则）

	2
	因谈判单位维保责任造成严重故障
	考核15分/次
	采购单位有权视情况解除合同

	3
	因谈判单位维保责任造成一般故障
	考核5分/次
	

	4
	发现问题未按流程及时上报，且该问题对系统正常运行造成一定影响。
	考核10分/次。
	视情节影响采购单位有权视情况解除合同

	5
	谈判单位未按照甲方要求对发生故障的LED光源、线缆、风扇进行更换。
	考核15分/次。
	

	6
	故障响应时间超过用户需求书中对故障响应时间的要求。
	考核5分/次
	

	7
	同一故障一月内故障累计发生3次及以上的。
	考核5分/次
	

	8
	在故障未彻底修复前，谈判单位未按照采购单位要求安排人员现场值守。
	考核5分/次
	

	9
	因谈判单位备品备件、耗材及专用工器具不足，导致设备不能及时维修的。
	考核5分/次
	

	10
	未按照维保计划执行，发生漏检、漏修等情况
	考核5分/次
	

	11
	未按照维护作业规程进行作业，作业质量不合格。
	考核5分/次
	

	12
	未按维保计划完成检修任务；未填写相关记录；填写不规范。
	考核5分/次
	

	13
	未按要求配合采购单位完成施工作业
	考核5分/次
	

	14
	谈判单位现场作业人员被投诉并查明为有责投诉。
	考核5分/次
	

	15
	每季度维保期结束后，检修记录、各统计报表数据不真实或未按要求于5～10个工作日内提交的。
	考核3分/次
	

	16
	未在采购单位规定的时间内提交故障分析报告。
	考核3分/次
	

	17
	未参与采购单位应急抢险或应急演练。
	考核2分/次
	

	18
	调整检修计划未上报采购单位审核。
	考核2分/次
	

	19
	经采购单位抽查，发现设备存在损坏的零部件未更换，谈判单位未按采购单位要求在规定日期内整改的。
	考核2分/次
	

	20
	检修所用备品备件等未按照采购单位规范要求的。
	考核2分/次
	

	21
	采购单位通知与本合同项目内相关的工作，谈判单位未按时间完成或内容不符合要求。
	考核10分/次
	

	22
	临时任务、配合作业没完成或未按要求完成
	考核2分/次
	


（二）考核结果应用

本项目考核每季度进行一次，根据采购单位相关管理办法，采购单位每季度对谈判单位进行一次综合评分，考核原则如下：

表5 考核支付表
	考评等级
	考评标准（基础分100分）
	对应扣款

	A级
	综合考评分≥90分,支付比例100%。
	0（元）

	B级
	80分≤综合考评分<90分，支付比例95%。
	当期进度款*5%（元）

	C级
	70分≤综合考评分<80分，支付比例90%。
	当期进度款*10%（元）

	D级
	综合考评分<70分，支付比例80%。
	当期进度款*20%（元），赔偿全部损失，采购单位有权解除合同。

	备注：

当综合考评分90分以上（含90分）时，按照《运营公司承包商安全管理办法》进行考核。

当综合考评分数在90分以下时，按照此表扣除相对应的费用；
原则上，考核项目发生重复时以最高考核条款执行。


违约处理

谈判单位有下列违约情况，应当采取补救措施，若拒不采取补救措施或采取的补救措施未能达到相应效果的，采购单位有权向谈判单位发出书面通知书，提出终止合同：
    （一）提供的配件及耗材质量、配置不符合国家规定和承诺标准，谈判单位拒不退换的；
    （二）合同未约定的事项经双方协商同意后，谈判单位拒不配合执行的；
    （三）未按承诺的时间维修、保养，拒不改进的；
    （四）提供走私及假冒伪劣商品，或擅自更换配件，降低配置，以次充好的。

其他

（一）采购单位对谈判单位的大屏维保服务工作情况进行定期或不定期的检查。如发现有不符合标准之处，应责令谈判单位随时进行整改。若不及时整改，可以书面通知谈判单位并视情况对给予相关处罚，采购单位保留终止合同的权利。

（二）谈判单位必须严格遵守国家及相关管理规定，如发生违规情况，采购单位有权对谈判单位进行考核。

（三）本文件提出的是最低限度的用户需求，并未对一切用户需求细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，谈判单位应保证提供符合本文件和符合国家、地方相关标准和规范、国家有关信息安全、保密等强制性标准的要求，并保证系统的完整性和提供优质的服务。
    （四）如果谈判单位没有以书面形式对本文件内有关条文提出异议，那么视为谈判单位提供的货物和服务完全满足本文件的要求。
    （五）谈判单位在执行合同时必须根据此需求书各项条款提供服务。
    （六）其他未尽事宜由双方在采购合同中详细约定。
II

