长沙市轨道交通1、2、3号线运营期2022年度低压专业物资采购项目拟采购的需求汇总计划清单

| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 拟采购数量 | 备注 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45020000001 | EPS控制模块 | DY-D-3KVA-A 设备带LCD显示屏，输出功率3KVA，频率50Hz，支持RS485接口，modbus通信协议 | 台 | 2 | 2号线 | 北京动力源科技股份有限公司 |
| 2 | 45020000002 | EPS控制模块 | DY-D-15KVA-A 设备带LCD显示屏，输出功率15KVA，频率50Hz，支持RS485接口，modbus通信协议 | 台 | 1 | 2号线 | 北京动力源科技股份有限公司 |
| 3 | 45020000003 | EPS控制模块 | DY-D-5KVA-A 设备带LCD显示屏，输出功率5KVA，频率50Hz，支持RS485接口，modbus通信协议 | 台 | 2 | 2号线 | 北京动力源科技股份有限公司 |
| 4 | 45021000103 | 充电模块 | 直流输出标称电压 492V直流输出电压范围 443V～575V直流额定输出电流 5A效率 ≥93%工作频率范围 47.5~52.5Hz | 台 | 4 | 2号线 |  |
| 5 | 45020001501 | 显示单元扩展板 | EPS显示单元扩展板：输入电压：5V 环氧树脂覆铜箔板 ，与切换单元，显示单元通讯的扩展板卡。 | 块 | 1 | 2号线 |  |
| 6 | 45010400902 | 智能楼宇集中器 | 供4口RS-485信号集中功能。 内部集成两个485集线器，电源12V，功率100W。RS485集线器：将一路RS-485或一路RS-232总线分割为4路RS-485总线。端口都独立具有光隔、短路、开路保护功能。 | 个 | 1 | 2号线 |  |
| 7 | 45010400702 | 监控模块 | 交流输入额定电压：220V，50HZ电压变化范围：220V±15%频率变化范围：50HZ±10%直流输出额定值：10A/230V（KS1B10）20A/115V（KS1A20）直流输出电压：180V-286V（KS1B10）90V-155V（KS1A20）输出限流范围：5%-105%*额定电流可闻噪声：≤55dB工作环境温度：-5℃-- +45℃模块尺寸：219.5*160（面板尺寸），199*155*329（箱体尺寸） | 块 | 2 | 2号线 |  |
| 8 | 45010401402 | 电力模块 | 交流输入额定电压：220V，50HZ电压变化范围：220V±15%频率变化范围：50HZ±10%直流输出额定值：10A/230V（KS1B10）20A/115V（KS1A20）直流输出电压：180V-286V（KS1B10）90V-155V（KS1A20）输出限流范围：5%-105%*额定电流可闻噪声：≤55dB工作环境温度：-5℃-- +45℃模块尺寸：219.5*160（面板尺寸），199*155*329（箱体尺寸） | 块 | 6 | 2号线 |  |
| 9 | 45000810401 | 双电源自动转换开关 （CB级） | 额定电压：380V，额定电流25A，绝缘电压：380V，极数：4，额定冲击耐受电压：4KV，转换延时时间设定：内置1.5S，运行模式设定：自投自复/互为备用/自投不自复 | 套 | 3 | 2号线 |  |
| 10 | 45000810201 | 双电源自动转换开关 （CB级） | 额定电压：380V，壳架电流：160A，额定电流125A，绝缘电压：380V，极数：4，额定冲击耐受电压：4KV，转换延时时间设定：内置1.5S，运行模式设定：自投自复/互为备用/自投不自复 | 套 | 2 | 2号线 |  |
| 11 | 45000810701 | 双电源自动转换开关 （CB级） | 额定电压：380V，额定电流80A，绝缘电压：380V，极数：4，额定冲击耐受电压：4KV，转换延时时间设定：内置1.5S，运行模式设定：自投自复/互为备用/自投不自复 | 套 | 3 | 2号线 |  |
| 12 | 45021000002 | 充电模块 | 充电模块性能：接入交流输入电压，模块启动后，风扇低速平稳旋转，输出正常指示灯绿灯亮。AC输入范围：当输入的交流电电压在285±5V时，绿灯亮；当输入的交流电电压在455±5V时。绿灯灭。限流特性：交流输入电压为380V，增加负载至输出电流不再增加为止，此时输出电流为6±0.3A。AC缺项特性：启动模块，交流输入缺相，限流点降为3A±10%同时故障灯闪烁。开机输出电压以及均浮转换：启动模块，调节交流输入电压为380V，负载调至3A（制式为均充），均充灯亮，直流输出电压为248±2V。负载降至1A（制式为浮充），均充灯灭，直流输出电压为238±2V。风扇堵转（风扇故障）：手动使风扇发生堵转后，温度升高后，模块关机保护，输出故障指示灯红灯亮；故障消除后，等待温度降低后，模块输出恢复正常。DC输出短路保护：将直流输出两端短路，输出电压≤5V，消除故障后，模块输出恢复正常。DC过压保护：当充电器输出端电压在265V±5V范围内时充电器输出过压保护，充电器自动切断输出。充电管理：参数可调，系统默认均充时间为10小时，周期90天，均充电压248V，浮充电压238V，充电限流点6A。 | 台 | 4 | 1号线 |  |
| 13 | 45030310401 | 变频器 | 变频器18KW 3P 380VAC 普通涂层，集成EMC，简易面板；适用380V 3相18KW/3 hp。通讯端口协议：CANopen、串口Modbus | 台 | 1 | 2号线 |  |
| 14 | 45030300011 | 变频器 | 变频器2.2KW 3P 380VAC；变频器2.2KW 3P 380VAC 普通涂层，集成EMC，简易面板。 线路电流7.1A适用480V 3相2.2KW/3 hp， 线路电流8.2A适用380V 3相2.2KW/3 hp。通讯端口协议：CANopen、串口Modbus | 台 | 1 | 2号线 |  |
| 15 | 45030202304 | PLC控制器 | PLC控制器 64点（40入/24出） 四个扩展 DC24V DC24V输入 输出/每点2A 4路100KHz高频计数 | 个 | 2 | 2号线 |  |
| 16 | 45020300001 | EPS充电主板 | 适用于40节12V电池，市电输入：220VAC，充电电压480VDC. | 块 | 3 | 2号线 |  |
| 17 | 45010401602 | 控制板 | 智能疏散系统分配电内控制板（整块含软件及数据线）使用24 V~36 V电源配置；使用can总线。每个电源在一个实时监控系统中，分别配置相应设备。系统控制器正常运行，支持999个终端点，可同时容纳9999个终端点智能算法系统录音功能，定制控制器与灾害报警系统联动。利用智能计算火灾疏散系统的黑匣子记录功能，自动调整指示灯方向，可自动存储10000条报警信息；生成最佳的疏散路径。 | 块 | 2 | 3号线 |  |
| 18 | 45010510101 | 显示板 | 智能疏散系统分配电内电源显示板（整块含软件及数据线）使用24 V~36 V电源配置；使用can总线。每个电源在一个实时监控系统中，分别配置相应设备。系统控制器正常运行，支持999个终端点，可同时容纳9999个终端点智能算法系统录音功能，定制控制器与灾害报警系统联动。利用智能计算火灾疏散系统的黑匣子记录功能，自动调整指示灯方向，可自动存储10000条报警信息；生成最佳的疏散路径。 | 块 | 2 | 3号线 |  |
| 19 | 45049901502 | UPS | 1KVA/800W，3小时续航标准和认证IEC61000，IEC62040，GB7260，GB4943TLC/节能认证广电认证/ CQC ReadRs232标配扩展插槽（选配可选择NMC卡CMC卡，AS400卡或USB卡讯和监控EPO（选配关断软件Winpower | 台 | 1 | 3号线 |  |
| 20 | 45010345004 | 区间智能疏散指示灯 | 外型尺寸：370x147x17mm工作电源：DC36V功率：1W防护等级：IP65通信方式：CAN总线使用环境温度：-10℃---+55℃使用环境湿度：0%---95%安装方式：壁挂式 | 台 | 10 | 3号线 |  |
| 21 | 45010340002 | 公共区智能疏散指示灯 | 工作电源：DC36V功率：5W（单面）HB-BLJC-1LROEII5W-1（单面）防护等级：IP30通信方式：CAN总线安装方式：壁挂式、嵌入式、吊挂式安装外型尺寸：单面575mm*160mm*32mm | 台 | 10 | 3号线 |  |
| 22 | 45010800401 | 主/备电切换板 | 777PD；1.5KV电源柜内配件，含软件及相关配件 | 块 | 1 | 1号线 | 湖南汇博电子技术有限公司 |
| 23 | 45010800601 | 充电板 | 777PB；1.5KV电源柜内配件，整块含软件及数据线 | 块 | 3 | 1号线 | 湖南汇博电子技术有限公司 |
| 24 | 45010800701 | 电池通信转换板 | 777PE；1.5KV电源柜内配件，整块含软件及数据线 | 块 | 1 | 1号线 | 湖南汇博电子技术有限公司 |
| 25 | 45010800601 | 充电板 | 777PB；1.5KV电源柜内配件，整块含软件及数据线 | 块 | 2 | 3号线 | 湖南汇博电子技术有限公司 |
| 26 | 45010800701 | 电池通信转换板 | 777PE；1.5KV电源柜内配件，整块含软件及数据线 | 块 | 2 | 3号线 | 湖南汇博电子技术有限公司 |
| 27 | 45010800401 | 主/备电切换板 | 777PD；1.5KV电源柜内配件，含软件及相关配件 | 块 | 1 | 3号线 | 湖南汇博电子技术有限公司 |
| 28 | 45010220002 | 应急电源分配电装置 | HB-FP-180W；输入电源：AC220V 50HZ / DC216V应急时间：大于90分钟产品尺寸：宽310*高330*厚70.2mm输出功率：180W 型号2017/3/30HB-FP-180W | 台 | 1 | 3号线 | 湖南汇博电子技术有限公司 |