长沙市轨道交通1、2、4、5号线运营期2022年度供电专业物资采购项目拟采购的需求汇总计划清单

| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 拟采购数量 | 备注 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25030502601 | 行程开关 | 0.6A/125VDC；交流16A、1/2HP、125/250VAC；直流0.6A、125VDC、0.3A、250VDC；带滚轮摆杆。 | 个 | 11 | 1号线 |  |
| 2 | 25020202700 | 钢线卡子 | Y-10；Y-10 钢丝绳卡子，适用于钢丝绳直径10mm 材料：KTH350-10 | 个 | 16 | 1号线 |  |
| 3 | 29011002500 | 接地铜线 | 70mm²；线径：70mm²，裸铜软绞线，长12米，采用优质无氧铜丝，裸铜线两端配铜接线端子，配帆布包 | 套 | 2 | 1号线 |  |
| 4 | 29011100500 | 双舌式接地棒 | 长1米；双舌压紧式接地棒，杆全长约1000mm，直径约30mm，其中手把约115mm，杆材质环氧树脂玻璃钢，操作头为双舌式，采用铝合金压力铸造 | 套 | 2 | 1号线 |  |
| 5 | 25030515100 | 辅助触头 | DC110V ，2开2闭，K型接触器正装辅助触头，适用于施耐德LP2 K0610FD DC110V型号的接触器。 | 个 | 30 | 2号线 |  |
| 6 | 25030601501 | 串联间隙型金属氧化物避雷器 | YH5CX-13/40；YH5CX-13/40，安装于腕臂绝缘子处 带安装支架及安装附属件，符合相关国家行业标准要求 | 台 | 5 | 4号线 |  |
| 7 | 20060050601 | 霍尔传感器 | SLD1-10mA；SLD1-10mA | 个 | 20 | 1号线 |  |
| 8 | 20060038601 | 绝缘监测模块 | PM3J | 个 | 1 | 1号线 |  |
| 9 | 20100020501 | 风机 | 扇片：金属材质； 额定电压：交流220-240V； 频率：50/60HZ； 额定电流：0.38/0.50A； 长*宽：21*21cm | 个 | 10 | 1号线 |  |
| 10 | 20060050501 | 霍尔传感器 | SC1VT-100A/5V；SC1VT-100A/5V | 个 | 4 | 1号线 |  |
| 11 | 20020017901 | 带电显示器 | DC220V Capdis-S2+_R3/L；DC220V Capdis-S2+_R3/L | 个 | 10 | 1号线 |  |
| 12 | 20080025301 | 插拔式接口继电器 | CR-M24DC4；CR-M24DC4 DC24V | 个 | 10 | 1号线 |  |
| 13 | 20080013701 | 精密单路湿度监控器 | SK-ZEB（TH）；SK-ZEB（TH） AC220V 工作电源:AC220V×（80~110%），50Hz | 个 | 6 | 2号线 |  |
| 14 | 20030102551 | 负极刀闭锁电磁铁 | GE-40.08-S 110vdc 100%ED Hub 08mm Feder：10N KA-13-0412/1； | 个 | 1 | 2号线 |  |
| 15 | 20120012001 | 信号转换器 | DZQ-3；AC220V，2CAN转2COM，长度：145mm，宽度：130mm，高度：30mm | 个 | 1 | 5号线 | 徐州和纬信 |
| 16 | 22000002501 | 测控单元 | KF6570（DC110V，带以太网口）；DC110V （冗余电源，1光口，1个网口） | 台 | 2 | 2号线 | 天津凯发电气股份有限公司 |
| 17 | 20060032001 | 高频开关整流模块 | 10A/DC110V；1、输入电压：AC323V～437V；2、输入电流：≤8A，满载；3、输出额定电压：DC110V；4、输出额定电流：10A；5、输出恒流范围：10%～105%额定电流；6、效率：≥ 95%；7、稳压精度：≤±0.5%；8、稳流精度：≤±0.5%；9、纹波系数：≤ 0.1%；10、动态响应：在20%负载跃变到80%负载时，恢复时间≤ 200us，超调≤±2%；11、尺寸：长：341.8mm，宽：119.5mm，高：208mm，或尺寸满足现场安装需求。 | 台 | 12 | 2号线 | 上海凯华电源成套设备有限公司 |
| 18 | 20060032101 | 高频开关整流模块 | 10A/DC220V；1、输入电压：AC323V～437V；2、输入电流：≤8A，满载；3、输出额定电压：DC220V；4、输出额定电流：10A；5、输出恒流范围：10%～105%额定电流；6、效率：≥ 95%；7、稳压精度：≤±0.5%；8、稳流精度：≤±0.5%；9、纹波系数：≤ 0.1%；10、动态响应：在20%负载跃变到80%负载时，恢复时间≤ 200us，超调≤±2%；11、尺寸：长：341.8mm，宽：119.5mm，高：208mm，或尺寸满足现场安装需求。 | 台 | 3 | 2号线 | 上海凯华电源成套设备有限公司 |
| 19 | 20060037501 | 逆变模块UIV | TP650E#N 5kVA/4kW；TP650E#N 5KVA/4KW inputDC220V 20.07A outputAC220V 19.2A | 个 | 1 | 1号线 | 厦门拓宝科技有限公司 |