
长沙市轨道交通2号线运营期2022年度蓄电池采购项目用户需求书
编制时间：2022年10月

1　 买购类需求清单
表1　 2号线清单（买购类）
	序号
	物资名称
	参考品牌
	详细参数
	单位
	数量

	1
	蓄电池
	风帆、科华、科士达
	12V；不低于100Ah（C10），阀控式全密封免维护胶体蓄电池；蓄电池参考尺寸（长*宽*高）：329*172*214mm。
	节
	9

	2
	蓄电池
	风帆、科华、科士达
	12V；不低于80Ah（C10），阀控式全密封免维护胶体蓄电池；蓄电池参考尺寸（长*宽*高）：259*168*209mm。
	节
	9

	3
	蓄电池
	科士达、科华、风帆
	12V;不低于110Ah(C10)，阀控式全密封免维护胶体蓄电池；蓄电池参考尺寸（长*宽*高）：177*489*230mm。
	节
	128

	4
	蓄电池
	科士达、科华、风帆
	2V;不低于300Ah(C10)，阀控式全密封免维护胶体蓄电池；蓄电池参考尺寸（长*宽*高）：147*208*420mm。
	节
	96

	5
	蓄电池
	风帆、科华、科士达
	12V；不低于7Ah（C10）； 阀控式全密封免维护胶体蓄电池；蓄电池参考尺寸（长*宽*高）：150*65*95mm。
	节
	48

	6
	蓄电池
	风帆、科华、科士达
	12V；不低于28Ah（C10）；阀控式全密封免维护胶体蓄电池；蓄电池参考尺寸（长*宽*高）：175*165*125mm。
	节
	8

	7
	蓄电池
	风帆、科华、科士达
	12V；不低于12Ah（C10）；阀控式全密封免维护胶体蓄电池；蓄电池参考尺寸（长*宽*高）：150*95*95mm。
	节
	8

	8
	蓄电池
	风帆、科华、科士达
	12V；不低于18Ah（C10）；阀控式全密封免维护胶体蓄电池；蓄电池参考尺寸（长*宽*高）：170*100*150mm。
	节
	4

	9
	蓄电池
	风帆、科华、科士达
	12V；不低于32Ah（C10），阀控式全密封免维护胶体蓄电池；蓄电池参考尺寸（长*宽*高）：259*175*175mm。
	节
	16

	10
	蓄电池
	风帆、科华、科士达
	12V；不低于100Ah（C10），阀控式全密封免维护胶体蓄电池；蓄电池参考尺寸（长*宽*高）：406*175*238mm。
	节
	47

	11
	蓄电池
	风帆、科华、科士达
	12V；不低于80Ah（C10），阀控式全密封免维护胶体蓄电池；蓄电池参考尺寸（长*宽*高）：259*168*214mm。
	节
	60

	12
	蓄电池
	风帆、科华、科士达
	12V；不低于120Ah（C10），阀控式全密封免维护胶体蓄电池；蓄电池参考尺寸（长*宽*高）：407*173*225mm。
	节
	123

	13
	蓄电池
	风帆、科华、科士达
	12V；不低于55Ah（C10），阀控式全密封免维护胶体蓄电池；蓄电池参考尺寸（长*宽*高）：255*130*200mm。
	节
	18

	14
	蓄电池
	风帆、科华、科士达
	12V；不低于8Ah（C10），阀控式全密封免维护胶体蓄电池；蓄电池参考尺寸（长*宽*高）：151*65*100mm。
	节
	80

	15
	蓄电池
	风帆、科华、科士达
	12V；不低于33Ah（C10），阀控式全密封免维护胶体蓄电池；蓄电池参考尺寸（长*宽*高）：200*125*150mm。
	节
	1

	合计
	节
	655


2　 买购类蓄电池交货时间和地点
2.1　 买购类交货时间
从长沙市轨道交通运营有限公司发出书面供货通知之日起60个自然日内完成供货及安装调试。
2.2　 买购类交货地点
长沙市轨道交通运营有限公司2号线黄兴车辆段或采购单位指定的长沙市任意地点。
3　 技术要求

3.1　 采用规范和适用标准

货物标准：所有阀控式密封胶体蓄电池产品必须符合《通信用阀控式密封胶体蓄电池》（YD/T 1360-2005）、《电力用固定型阀控式铅酸蓄电池》（DL/T637-2019）、《固定型阀控式铅酸蓄电池第1部分：技术条件》（GB/T19638.1-2014）等标准，谈判单位须提供有效的认证证书、检测认证报告及UL认证证书，其它如中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准，这些标准必须是有关机构发布的最新版本标准。

所有产品阻燃性能应符合UL94-V0或UL94-HB的要求。

蓄电池组工程安装质量需符合《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》（GB50172-2012）。

其余本文未述标准按照GB/T19638.1-2014及GB/T19638.2-2014执行。

3.2　 本需求书中采购单位主要采用的规范及标准

物资的设计制造还需满足国际标准IEC、ISO、UIC的要求，以及其他的国家标准GB、行业标准、地方标准及规定的要求。以上各项标准以最新版本为准。
3.3　 主要物资技术参数

表2　 2号线主要物资技术参数清单

	本表序号
	2号线清单表1序号
	物资名称
	技术参数
	备注

	1
	1-15
	蓄电池
	1、 容量参照表1中详细参数或容量满足原设计要求（不低于原设计值）；尺寸参照表1中详细参数或尺寸能满足既有安装尺寸。

2、 工作温度：-20℃～50℃。
3、 设计寿命≥12年，使用寿命≥10年（30℃）。
4、 搁置寿命：充足电后，在30℃以下环境中静置存放1年，蓄电池剩余容量仍在70%以上；充电后，蓄电池容量可以恢复到额定容量的100%。
5、 耐过充电能力：30℃时，完全充电状态的蓄电池0.1CA充电48h，无漏液，无膨胀破裂。
6、 过度放电能力：过度放电项目检测时，容量恢复值应≥90%。
7、 密封反应效率≥97％。
8、 酸雾密封：正常浮充工作中无酸雾逸出。
9、 外壳材料：采用抗冲击、耐震动的PP或ABS材料，槽、盖加厚设计；符合GB/T2408-2008中要求,阻燃性能应符合UL94-V0或UL94-HB的要求。

10、 安全性能：正常使用下无电解液漏出,无蓄电池膨胀及破裂。
11、 内阻：同一批次蓄电池内阻间相差不得超过1mΩ。
12、 蓄电池为阀控式密封胶体蓄电池（免维护铅酸蓄电池）。
	


4　 项目管理

谈判单位应指定专人负责跟进项目的执行。
5　 验收
5.1　 验收要求
谈判单位交付的货物必须达到文中提及的质量标准以及合格证书、技术性能参数、质量参数和国家质量标准。

蓄电池要有以下标志：产品规格型号、极性负荷、运行环境等。

包装箱外壁应有以下标志：产品名称、规格型号、数量；产品执行标准号；制造日期、制造厂名称厂址。

产品须附原厂产品合格证、产品技术规格书、维护手册等。
谈判单位应按蓄电池规格型号提供相应的国家级检测机构出具的检测/检验报告，不能提供的必须做出相应的澄清。
谈判单位负责新蓄电池组安装及功能测试，并满足原设计功能需求及兼容问题。蓄电池在安装前需进行验收，安装后功能测试需出具测试报告。

5.2　 检验方法

采取目测和简易测量的方法对货物的外观检验，对照合格证书对产品进行检验。蓄电池外观不得有明显变形、漏液、裂纹及污迹，标志清晰。

采取功能测试的方法对货物进行检验，在货物安装后进行功能测试，测试完成后出具测试报告。

谈判单位与采购单位对测试报告结果存在争议时，采取第三方送检的方法对有争议的蓄电池进行检验，送检费用由谈判单位支付。

包括但不限于以上检验方法。

6　 保修期
6.1　 保修期要求

货物的保修期为履约验收合格（含安装调试验收合格）之日起120个月。
如需求清单中物资的原品牌生产商保修期/有效期高于120个月的，按原品牌生产商承诺的保修期执行。谈判单位不能免除保修期结束后，原品牌生产商保修期/有效期高于6.1.1规定的保修期期间质量责任。

谈判单位必须保证提供的货物是全新的并且在设计、材料及工艺上没有缺陷，完全符合质量标准要求，并有生产厂家提供的产品质量证明书。如提供假冒伪劣产品，一经发现，采购单位有权解除合同，因此而产生的一切费用和责任由谈判单位承担；如因谈判单位货物质量问题发生影响行车或客服（一般B类事件或以上），采购单位有权解除合同(解除合同前，谈判单位须无条件恢复至正常技术状态)，因此而产生的一切费用和责任由谈判单位承担；如因谈判单位货物问题发生故障率或容量不达标（超出该专业平均值的10%）等问题，采购单位有权解除合同(解除合同前，谈判单位须无条件恢复至正常技术状态)，因此而产生的一切费用和责任由谈判单位承担。

保修期内，蓄电池放电容量低于80%，均代表蓄电池损坏，谈判单位应在采购单位规定时间内予以免费更换全新蓄电池或修复。原坏蓄电池由谈判单位自行回收。

若同组蓄电池中个别蓄电池参数（内阻、电压、容量等）明显异于(相差10%)其它蓄电池或单体蓄电池存在漏液、结晶、鼓包等，谈判单位需按采购单位要求予以免费更换全新蓄电池，安装服务费等由谈判单位承担。

6.2　 保修期内维保要求
保修期为履约验收合格（含安装调试验收合格）之日起120个月。
保修期内蓄电池核对性放电测试、容量测试等维保项目须符合《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》（DL/T724-2021）、《通信局(站)电源系统维护技术要求第10部分：阀控式密封铅酸蓄电池》（YDT1970.10-2009）、《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》（YDT799-2010）、《通用阀控式铅酸蓄电池第1部分技术条件》（GB/T19639.1-2014）、《电力用固定型阀控式铅酸蓄电池》（DL/T637-2019）、《固定型阀控式铅酸蓄电池第1部分：技术条件》（GB/T19638.1-2014）等相关技术标准要求。

保修期内蓄电池核对性放电测试、容量测试等维保作业（谈判单位自带仪器等工器具）须按采购单位管理制度、技术标准、检修规程等进行维保，并按要求提供正式测试报告及质量报告（包含但不限于容量测试、维护内容等）。

保修期内蓄电池核对性放电测试、容量测试等维保作业须按技术标准规定的频次进行维保，不允许超频次维保或返工现象（如需超频次维保或额外施工作业，谈判单位须给出书面理由，并经采购单位同意）。

安装调试验收合格后一个月内，谈判单位提交满足相关技术标准的检修维护项目和计划（含蓄电池充放电的详细步骤及保养方式），经采购单位审批后实施。

安装调试验收合格后的第十年，谈判单位提交的检修维护项目容量测试计划应在第十年第11月或12月进行，测试完成后出具蓄电池评估报告（含蓄电池剩余容量等关键参数）。

6.3　 保修期谈判单位的履约责任

若在正常保修期内出现的缺陷，采购单位应以书面形式向谈判单位说明，谈判单位应说明其缺陷产生的原因以及弥补缺陷的方法。

除非另有规定，原则上谈判单位应在采购单位提出索赔的10个工作日内完成补救，谈判单位应根据采购单位的要求，尽快修复、更换或更新物资有缺陷的部分，以使物资的相应部分恢复到合同所规定的状态和规格。

谈判单位应承担因修补物资而产生的所有费用，包括但不限于更新物资缺陷部分的费用及往返之间的运输费用。若谈判单位不能在6.3.2规定的时限内完成物资的修补，采购单位有权在通知谈判单位后自行修补缺损，其费用及风险均由谈判单位承担，但这并不影响合同所规定的谈判单位的责任。

保修期后谈判单位将提供产品全寿命周期的技术支持和物资的长期供货支持。在某些零部件的型号停产后，谈判单位需协助采购单位找到替代品。

谈判单位必须提供返修件的合格证及故障检测报告，明确标明故障部位及原因。需返厂维修的备件，如厂家在国内必须在10个工作日内完成返修，如不能在限期内完成则以双方商定日期为准。

备件返厂维修时，需谈判单位负责给予替换件，保证现场有合格备件做库存。

若谈判单位因未满足技术规格要求而须对该备件进行更换时，谈判单位将无偿更换该备件。

保修期内发生的零部件不正常磨损，或成品质量不符合生产工艺要求，或非人为原因而损坏、失效的零部件、电子元器件和易损件，发生上述情况时，谈判单位须免费更换上述零部件、电子元器件和易损件。如并非上述原因造成的零部件损坏，采购单位须同谈判单位进行协商并提供相应的技术支持。
保修期内发生单节或以上未达到技术状态且未影响行车或客服质量因素时，谈判单位应在4个自然日内恢复至正常技术状态；保修期内发生整组蓄电池不符合技术标准或存在影响行车或客服质量因素时，谈判单位应在48小时内响应并恢复至正常技术状态。
在保修期内未按相关要求更换或修复，除按违约条款处理外采购单位有权解除合同(解除合同前，谈判单位须无条件恢复至正常技术状态)；在保修期内未按相关要求进行维保服务，采购单位有权扣除相应合同款项。
7　 其它

7.1　 货物要求
谈判单位提供的货物须与既有UPS系统良好匹配，若出现不能良好匹配或其他异常情况，谈判单位须在采购单位提出的期限内完成货物（蓄电池）更换。

谈判单位应提供所代表品牌厂商原装的、全新的（截止验收合格日，生产日期不超过1年）、技术先进、性能优良、结构紧凑、便于安装和维护、符合国家及用户提出的有关质量标准的货物。

所有阀控式胶体蓄电池，须采用先进的胶体电解质技术；外壳无变形、裂纹及污渍；极性正确，蓄电池的正负极性及端子有明显标志，便于连接。

谈判单位确保所提供的货物在正常的使用过程中安全、可靠，并达到有关规定的要求。

谈判单位需提交所供货物的原厂证明、质量合格证明等相关证明文件和充放电测试报告等资料。

谈判单位所提供的货物如属国家实施强制性产品认证的产品，按最新的国家相关规定执行。

谈判单位所提供的货物质量须满足3.3表2中的材质、技术参数等要求。

谈判单位必须出具由所投品牌蓄电池制造商出具的售后服务承诺函（含技术支持、维护培训等服务）。

蓄电池组之间的连接线、蓄电池和蓄电池之间的连接线要求采用低烟无卤阻燃A级产品（柔性电缆）,蓄电池连接件等均应有良好的绝缘性能。安装完成后，螺丝与连接线和电池端子间应形成绝缘的防护结构，不应有裸露部分。以防止蓄电池端子和连接线的线鼻子在运行过程中可能造成的腐蚀，避免可能的触电、短路风险。
7.2　 包装和装运

包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由谈判单位负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由谈判单位负责。

包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和长沙地区的气候特点，以及露天存放的需要。

谈判单位负责拆卸更换旧蓄电池组，并根据采购单位要求搬运原有蓄电池至指定位置。
8　 旧蓄电池回收

8.1　 出售类需求清单

表3　 2号线清单（出售类）
	序号
	物资名称
	品牌型号
	参数
	数量（节）
	重量（kg）

	1
	蓄电池
	荷贝克power.comSB110
	阀控式全密封免维护胶体蓄电池；12V；110Ah。
	64
	3200

	2
	蓄电池
	荷贝克6OPzV300
	阀控式全密封免维护胶体蓄电池；2V；300Ah。
	48
	1680

	3
	蓄电池
	上海鸿贝BATA FM/BB127
	阀控式全密封免维护胶体蓄电池；12V；7Ah。
	24
	54

	4
	蓄电池
	上海鸿贝BATA FM/BB1228T
	阀控式全密封免维护胶体蓄电池；12V；28Ah。
	4
	32

	5
	蓄电池
	12120
	阀控式全密封免维护胶体蓄电池；12V；12Ah。
	4
	14

	6
	蓄电池
	12180
	阀控式全密封免维护胶体蓄电池;12V；18Ah。
	2
	10

	7
	蓄电池
	非凡12SPX120
	阀控式全密封免维护胶体蓄电池；12V；120Ah。
	62
	2337

	8
	蓄电池
	理士DJM1280
	阀控式全密封免维护胶体蓄电池；12V；55Ah。
	9
	145.8

	9
	蓄电池
	理士DJM1280
	阀控式全密封免维护胶体蓄电池；12V；33Ah。
	1
	10.5

	10
	蓄电池
	HUANYU12V 8Ah
	阀控式全密封免维护胶体蓄电池12V；8Ah。
	19
	46.25

	11
	蓄电池
	德国阳光A412/32-G6
	阀控式全密封免维护胶体蓄电池；12V；32Ah。
	4
	54.4

	12
	蓄电池
	非凡12SPX80
	阀控式全密封免维护胶体蓄电池；12V；80Ah。
	25
	650

	13
	蓄电池
	非凡12SPX100
	阀控式全密封免维护胶体蓄电池；12V；100Ah。
	25
	812.5

	14
	蓄电池
	理士DJM1280
	阀控式全密封免维护胶体蓄电池；12V；80Ah。
	10
	226.1

	15
	蓄电池
	HUANYU12V 8Ah
	阀控式全密封免维护胶体蓄电池；12V；8Ah。
	22
	53.75

	16
	蓄电池
	德国阳光A412/32-G6
	阀控式全密封免维护胶体蓄电池；12V；32Ah。
	4
	54.4

	17
	蓄电池
	商宇6-GFM-100
	阀控式全密封免维护胶体蓄电池；12V；100Ah。
	3
	84

	合计
	330
	9464.7

	备注：以上为预估数量，实际出售量存在偏差（不超过上表所列重量）。


8.2　 旧蓄电池出售类时间和地点
出售类交货时间：自买购类蓄电池供货之日起12个月内有效。
出售类交货地点：长沙市轨道交通运营有限公司2号线黄兴车辆段或采购单位指定的长沙市任意地点。
出售类计量方式：采购单位、谈判单位双方都认可第三方计量方式，产生的称重费用由谈判单位承担。

8.3　 其他
谈判单位应具备国家环保部门认可的废旧铅酸蓄电池处理资质（经营方式应包括收集（或回收）、贮存等）或者与国家环保部门认可的相应资质单位（经营方式需包括收集（或回收）、贮存等）签订回收协议，按照国家最新法律法规实施回收相关事宜，后续发生任何环保相关的法律风险均与本项目采购单位无关。
谈判单位应在投标阶段对本次旧蓄电池进行报价。
2

