## E7招标控制价扉页
E.7 招标控制价扉页
| 长沙市轨道交通2号线一期工程黄兴车辆段检修主厂房、工程车库火灾报警设备加装及改造工程项目 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价（小写）： |  | 1298765.42
（大写）： |  | 壹佰贰拾玖万捌仟柒佰陆拾伍元肆角贰分
招 标 人： | / |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人 ： | /
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： | / |  | 复 核 人 ： | /
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 2021-08-01 |  | 复 核 时 间： | 2021-08-01

## E12建设项目汇总表
E.12 建设项目 招标控制价 汇总表
工程名称:长沙市轨道交通2号线一期工程黄兴车辆段检修主厂房、工程车库火灾报警设备加装及改造工程项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 绿色施工安全防护措施项目费 | 暂估价
1 | 长沙市轨道交通2号线一期工程黄兴车辆段检修主厂房、工程车库火灾报警设备加装及改造工程项目 | 1298765.42 | 23196.26
合 计 |  | 1298765.42 | 23196.26
注：本表适用于建设项目招标控制价的汇总。

## E13单项工程汇总表
E.13 单项工程 招标控制价 汇总表
工程名称:长沙市轨道交通2号线一期工程黄兴车辆段检修主厂房、工程车库火灾报警设备加装及改造工程项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) |  | 冬雨季 |  | 绿色施工 |  | 安全责任险 |  | 税金
|  |  | 绿色施工安全防护措施项目费 | 暂估价 | 系数 | 合价 | 系数 | 合价 | 系数 | 合价 | 系数 | 合价
1 | 长沙市轨道交通2号线一期工程黄兴车辆段检修主厂房、工程车库火灾报警设备加装及改造工程项目 | 1298765.42 | 23196.26 |  | 0.16 | 0.16 | 11.5 | 23196.26 | 1 | 11758.33 | 9 | 106822.84
合 计 |  | 1298765.42 | 23196.26
注：本表适用于单项工程招标控制价的汇总。

## E18工程量清单计价表全清单
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通2号线一期工程黄兴车辆段检修主厂房、工程车库火灾报警设备加装及改造工程项目 | [6 empty] | 标段: | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价
| 1 | 长沙市轨道交通2号线一期工程黄兴车辆段检修主厂房、工程车库火灾报警设备加装及改造工程项目 | [5 empty] | 1298765.42
1 | 030904012001 | 设备主机（含辅材、软件） | 1.采用热释离子探测技术； 2.采用“云雾室”探测原理； 3.设备应满足免维护运行；并具有抗高温﹑抗潮湿﹑抗震动﹑抗强电磁场干扰等特点； 4.设备采用多管型（应支持四管）； 5.具有粉尘过滤功能，并且能抗粉尘、雾霾等情况的干扰；防护等级不低于IP30； 6.具有正常工作与报警功能，并预留独立干节点接口； 7.设备应具备国家CCCF认证等； | 台 | 28 | 28 | 29215.98 | 818047.44 |  | 分部分项
2 | 031001006001 | 空气采样管 | 1.低烟、无卤、阻燃型ABS管材； 2.采样管安装时应采取金属导轨安装固定，保证管材不应受环境影响而变形； 3.各采样孔附近应配置相应的采样点标识。 4.包含管道直通、弯头、管卡、末端帽等配套组件。 5.采样管符合国标要求，应不低于25mm。 | m | 5500 | 5500 | 62.62 | 344410 |  | 分部分项
3 | 031101007001 | 供电电源 | 1.参考标准： （1）工作电源：AC 220V （2）工作频率：50Hz±5% （3）输出电压：DC 24V 2.供电方式需稳定可靠，且确保不低于3小时的后备电源时间。 | 套 | 28 | 28 | 1642.01 | 45976.28 |  | 分部分项
| 本页小计 | [6 empty] | 1208433.72
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通2号线一期工程黄兴车辆段检修主厂房、工程车库火灾报警设备加装及改造工程项目 | [6 empty] | 标段: | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价
4 | 030904008001 | 消防通讯模块 | 1.与既有型号相匹配，型号：JSM-FMM-1C 2.参考标准： （1）工作电压：15—32V （2）相对湿度：10－93%（无凝露） （3）工作电流：≤375цA | 个 | 84 | 84 | 375.77 | 31564.68 |  | 分部分项
5 | 080903014001 | 模块箱 | 参考尺寸：600 mm*150 mm*800mm（宽*深*高），具体可根据实际需求调整 | 个 | 28 | 28 | 326.03 | 9128.84 |  | 分部分项
6 | 030404017001 | 成套配电箱 | 1.材质采用不锈钢，厚度不低于1.5mm，箱体参考尺寸：500 mm*150 mm*600mm（宽*深*高； 2.内含32A带漏电保护器1个、6A带漏电保护器7个（预留1个）； 3.具体可根据现场情况适当调整。 | 套 | 1 | 1 | 857.43 | 857.43 |  | 分部分项
7 | 030408001001 | 供电电缆 | 3*2.5mm2 低烟、无卤、阻燃型电缆 | m | 2000 | 2000 | 11.07 | 22140 |  | 分部分项
8 | 030408001001 | 供电电缆 | 2*2.5mm2 低烟、无卤、阻燃型电缆 | m | 100 | 100 | 7.38 | 738 |  | 分部分项
9 | 030408002001 | 通信电缆 | 2*1.5mm2 低烟、无卤、阻燃型电缆 | m | 500 | 500 | 5.6 | 2800 |  | 分部分项
10 | MH020516001 | 配管 | 镀锌线管 DN25 | m | 550 | 550 | 22.84 | 12562 |  | 分部分项
11 | 030905001001 | 系统调试 | 1.对系统全面调试（含与既有系统互联互通等） | 项 | 1 | 1 | 5540.75 | 5540.75 |  | 分部分项
| 本页小计 | [6 empty] | 85331.7
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通2号线一期工程黄兴车辆段检修主厂房、工程车库火灾报警设备加装及改造工程项目 | [6 empty] | 标段: | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价
12 | qt015001 | 零星工程包干 | 1、脚手架搭设及超高施工增加费：因检修主厂房、工程车库顶部距离地面约8-10米不等，全区域需8米以上搭建脚手架或者其他登高作业平台进行施工作业，登高作业区域面积约为23000㎡。 2、成品保护：安装设备的成品保护，以及作业区域内的相关专业设备设施的保护。 3、垃圾清运。 4、项目其它零星工程内容。 5、以上零星施工内容按一项包干计取。 | 项 | 1 | 1 | 5000 | 5000 |  | 其他项目
| 本页小计 | [6 empty] | 5000
| 合 计 | [6 empty] | 1298765.42
注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏；3.综合单价已包含按相关法律政策应征收的一切税费、管理费、保险费、绿色施工安全防护措施项目费以及其他一切与该项目实施有关的费用。