附件2

采购清单

| 物资编码 | *物资描述 | *单位 | *数量 | 行控制价 | 附注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35000005201 | 物资名称：消火栓按钮； 型号：J-XAP-M-M500HC； 参考品牌：NOTIFIER； 技术参数：额定电压：24VDC，额定电流：静态200μA，该手钮为嵌入式安装，应选用标准的76*76mm的预埋盒，水平安装孔距60mm，报警电流：5mA(LED额定值最大30mA) | 个 | 35 |  | 1号线 |
| 35000000001 | 物资名称：点型光电感烟探测器； 型号：JTY-GD-FSP-851C； 参考品牌：NOTIFIER； 技术参数：工作电压：15—32V；工作温度：0—49℃；相对湿度：10－93%；工作电流：≤300цA；灵敏度：0.2－3.7%可调；保护等级：≥IP30； 已取得UL，Fm认证 | 个 | 270 |  | 2号线 |
| 35000003501 | 物资名称：手动报警按钮； 型号：J-SAP-M-M500KC； 参考品牌：NOTIFIER； 技术参数：工作温度：0—50℃； 相对湿度：10－93%（无凝露）； 保护等级：不小于IP42 | 个 | 52 |  | 2号线 |
| 35000200601 | 物资名称：接口卡； 型号：LPI-MODBUS-V2； 参考品牌：NOTIFIER； 技术参数：LPI-MODBUS-v2；BAS接口 | 块 | 2 |  | 2号线 |
| 35000000100 | 物资名称：手动火灾报警按钮； 型号：J-SAP-EI6021N； 参考品牌：依爱； 技术参数：使用环境温度：-10°C ~+55°C； 使用环境湿度：＜95%RH（不凝露）； 工作电压：总线 24V脉动电压； 内部按键触点容量：DC24V/0.1A； 监视电流：＜0.35mA ； 总线长度：≤2000米（截面积≥1.0mm²）的RVS铜制双绞线； 报警电流：＜0.85mA； 线 制：二线制，无极性； 外壳防护等级： IP30。 | 个 | 10 |  | 5号线 |
| 35000000200 | 物资名称：点型感温火灾探测器； 型号：JTW-A2R-EI6013； 参考品牌：依爱； 技术参数：使用环境温度：-10℃ ~ +50℃ ；使用环境温度：≤95%RH（不凝露）； 总线工作电压：DC24V脉动电压； 工作电流：监视电流≤0.35mA， 报警电流≤0.8mA； 线 制：两线（无极性）； 动作温度设定值：出厂设置56℃； 保护面积：20m²； 壳体材料和颜色：ABS 象牙白。 | 个 | 10 |  | 5号线 |
| 35000000300 | 物资名称：点型光电感烟火灾探测器； 型号：JTY-GD-EI6012S； 参考品牌：依爱； 技术参数：使用环境温度：－10℃ ～ +50 ℃； 使用环境湿度：≤95% RH（不凝露）； 总线工作电压：DC24V脉动电压； 风速：＜5m/s ； 报警确认灯：红色，报警常亮； 巡检指示灯：绿色，闪亮； 外壳护等级：IP30； 执行标准：GB 4715-2005《点型感烟火灾探测器》； 监视电流：＜0.35mA； 报警电流：＜0.8mA； 保护面积：60m²； 线制：两总线，无极性； 总线长度：≤2000米（截面积≥1.0mm²）的RVS铜制双绞线。 | 个 | 40 |  | 5号线 |
| 35000100003 | 物资名称：气体灭火控制器； 型号：JB-QB-EIN70； 参考品牌：依爱； 技术参数：交流输入电压：220V，50Hz； 交流输入功率：≤100W； 直流备电：DC24V/5Ah，全密封免维护蓄电池； 使用环境温度：0℃ ～ 40℃；相对湿度：≤95%RH （不凝露）； 容量：4区（可选）；回路容量≤160点； 24V电源最大输出电流：2A（瞬态输出可达3A）； 总线长度：≤1500米。 | 套 | 1 |  | 5号线 |
| 35000201801 | 物资名称：输入模块； 型号：J-EI6030N； 参考品牌：依爱； 技术参数：使用环境温度：-10℃～+50℃； 使用环境湿度：＜95%RH（不凝露）； 总线工作电压：24V脉动电压； 线 制：两总线（无极性）； 总线长度：≤2000米（截面积≥1.0mm²）的RVS铜制双绞线； 监视电流：＜0.35mA； 报警电流：＜0.8mA； 负载电阻：1/4W 47kΩ （白色套管）； 报警确认灯：红色，巡检闪亮，报警常亮； 外壳防护等级 ：IP30； 执行标准：GB16806-2006《消防联动控制系统》。 | 个 | 8 |  | 5号线 |
| 35000202302 | 物资名称：输入/输出模块； 型号：J-EI6043N； 参考品牌：依爱； 技术参数：使用环境温度：-10℃ ～+50℃； 使用环境湿度：＜95%RH（不凝露）； 总线工作电压：24V脉动电压 ； 线 制：两总线（无极性），DC 24V电源（有极性）； 监视电流：＜0.35mA（总线）；＜1.0mA（DC24V）； 总线长度：≤2000米（截面积≥1.0mm²）的RVS铜制双绞线； 动作电流：＜1.5mA（总线）；＜25mA（DC24V）； 负载电阻：1/4W 47kΩ （白色套管）； 继电器触点：一组常开常闭， DC30V/5A； 外壳防护等级：IP30。 | 个 | 10 |  | 5号线 |
| 35000207402 | 物资名称：火灾显示盘； 型号：J-EI6050； 参考品牌：依爱； 技术参数：使用环境温度：0℃ ～ 40℃； 监视电流：≤40mA（DC 24V）； 使用环境湿度：≤95%RH （不凝结）； 报警电流：≤100mA （DC 24V）； 工作电压：总线 24V脉动电压； 显示容量：999条报警信息； 线 制：四线制， 总线无极性； 总线工作电流：≤0.35mA； 总线长度：≤2000米（截面积≥1.0mm²）的RVS铜制双绞线。 | 个 | 2 |  | 5号线 |